## 選定表
机上論の数値では施工可能でも、実際の施工では施工できない事もありますので、 特に認定占積率がギリギリの場合は、配管イメージ図を使って可能か確認してください。
タイカブラック® スポンジ 丸穴開口 耐火部材部材選定
| 貫通箇所構造 |  |  |  | 国交省認定番号
| 開口径 Φ |  |  |  | 開口径 Φ |  |  | タイカブラック スポンジ推奨使用部材
| 認定構造体厚さ |  |  |  | 構造体厚さ |  |  | 品 名 | 品 番 | 数 量
| 認定占積率 |  |  |  | 占 積 率
| 認定最大面積 |  |  |  | 開口面積
貫通配管断面積
■ケーブル認定導体面積
1本あたり
総合計
判 定
[19 empty] | 補助S | ケーブル導体断面積 |  |  |  |  | 不燃シート | 総断面積
[20 empty] | 総断面積 | 認定1本あたり | 認定合計断面積 |  |  | 0
| 開口箇所 | 冷媒管 |  |  | ケーブル |  |  | その他配管 | [11 empty] | 0
[11 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _ |  |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | ケーブル種 | サイズ | 本数 | 配管種 | サイズ | 本数 | 冷媒管1 | 断面積 | 補助S | 冷媒管2 | 断面積 | 補助S | 冷媒管3 | 断面積 | 補助S | ケーブル | 判定 | 断面積 | 配管 | 断面積 | 不燃シート | 合計断面積 | ｹｰﾌﾞﾙ断面積
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列6 | 列64 | 列65 | 列7 | 列62 | 列63 | 列632 | 列633 | 列634 | 列635 | 列636 | 列637 | 列638 | 列639 | 列640 | 列641 | 列6412 | 列642 | 列643 | 列644 | 列6442 | 列645 | 列646
Note on C19: 配管種を選択
Note on C20: 保温厚を選択(シングル)
Note on D20: 保温厚を選択(ダブル)
Note on E20: 保温厚を選択(トリプル)

## 認定 (hidden)
貫通構造 | 貫通構造2 | 必要部材 | 構造体厚さ | Φ(㎜) | 断面積 | 占積率 | ケーブル1本 | ケーブル総合計 | 認定番号 | 列1 | 100 | 115 | 150 | 200
壁 | ALC・RC・耐火構造(60分)・準耐火構造(60分) |  | 60 | 600 | 0.29 | 35.3 | 325 | 13177 | PS060WL-1257-1 | 50 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
中空壁 | ALC耐火構造(60分)・準耐火構造(60分) |  | 60 | 600 | 0.29 | 35.3 | 325 | 13177 | PS060WL-1257-1 | 51 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
片面壁 | 片面強化石膏ボード重張/軽量鉄骨下地間仕切壁 |  | 42 | 600 | 0.29 | 35.5 | 325 | 20939 | PS060WL-1260-1 | 52 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
床_スリーブあり_RC | RC | スポンジ(丸穴)用金具 | 75 | 362 | 0.103 | 56.7 | 325 | 5010 | PS060FL-1329 | 53 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
床_スリーブあり_ALC | ALC | スポンジ(丸穴)用金具 | 100 | 362 | 0.103 | 56.7 | 325 | 5010 | PS060FL-1329 | 54 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
床_スリーブなし_RC | RC |  | 75 | 300 | 0.071 | 56.7 | 325 | 5010 | PS060FL-1329 | 55 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
床_スリーブなし_ALC | ALC |  | 100 | 300 | 0.071 | 56.7 | 325 | 5010 | PS060FL-1329 | 56 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 57 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 58 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 59 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 60 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 61 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
|  |  |  | 開口面積1 | 開口面積2 | 品番1 | FMW数量 | キット数量 | 仕切板枚数 | 62 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
|  |  |  | 0 | 179 | パテエース推奨 | - | - | - | 63 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
|  |  |  | 180 | 210 | TK-FMK200 | 4 | 1 | 1 | 64 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
|  |  |  | 211 | 260 | TK-FMK250 | 6 | 1 | 2 | 65 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
|  |  |  | 261 | 300 | TK-FMK300 | 8 | 1 | 2 | 66 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
|  |  |  | 301 | 362 | 単品購入推奨 | 10 | - | 2 | 67 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 68 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 69 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 70 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 71 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 72 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 73 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 74 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 75 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 76 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 77 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 78 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 79 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 80 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 81 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 82 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 83 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 84 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 85 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 86 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 87 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 88 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 89 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 90 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 91 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 92 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 93 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 94 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 95 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 96 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 97 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 98 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 99 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 100 | MTKB-100K100 | MTKB-100K115 | MTKB-100K150 | MTKB-100K200
[10 empty] | 101 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 102 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 103 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 104 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 105 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 106 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 107 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 108 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 109 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 110 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 111 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 112 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 113 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 114 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 115 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 116 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 117 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 118 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 119 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 120 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 121 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 122 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 123 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 124 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 125 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 126 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 127 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 128 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 129 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 130 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 131 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 132 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 133 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 134 | MTKB-120K100 | MTKB-120K115 | MTKB-120K150 | MTKB-120K200
[10 empty] | 135 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 136 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 137 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 138 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 139 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 140 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 141 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 142 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 143 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 144 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 145 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 146 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 147 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 148 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 149 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 150 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 151 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 152 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 153 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 154 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 155 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 156 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 157 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 158 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 159 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 160 | MTKB-150K100 | MTKB-150K115 | MTKB-150K150 | MTKB-150K200
[10 empty] | 161 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 162 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 163 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 164 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 165 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 166 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 167 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 168 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 169 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 170 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 171 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 172 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 173 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 174 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 175 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 176 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 177 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 178 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 179 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 180 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 181 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 182 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 183 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 184 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 185 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | MTKB-175K150 | 該当なし
[10 empty] | 186 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 187 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 188 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 189 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 190 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 191 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 192 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 193 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 194 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 195 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 196 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 197 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 198 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 199 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 200 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 201 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 202 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 203 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 204 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 205 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 206 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 207 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 208 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 209 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 210 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | MTKB-200K150 | 該当なし
[10 empty] | 211 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 212 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 213 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 214 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 215 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 216 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 217 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 218 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 219 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 220 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 221 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 222 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 223 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 224 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 225 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 226 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 227 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 228 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 229 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 230 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 231 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 232 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 233 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 234 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 235 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 236 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 237 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 238 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 239 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 240 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 241 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 242 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 243 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 244 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 245 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 246 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 247 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 248 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 249 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 250 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 251 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 252 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 253 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 254 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 255 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 256 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 257 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 258 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 259 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 260 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | MTKB-250K150 | 該当なし
[10 empty] | 261 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 262 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 263 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 264 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 265 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 266 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 267 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 268 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 269 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 270 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 271 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 272 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 273 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 274 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 275 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 276 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 277 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 278 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 279 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 280 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 281 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 282 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 283 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 284 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 285 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 286 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 287 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 288 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 289 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 290 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 291 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 292 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 293 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 294 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 295 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 296 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 297 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 298 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 299 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 300 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 301 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 302 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 303 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 304 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 305 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 306 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 307 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 308 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 309 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 310 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 311 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 312 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 313 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 314 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 315 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 316 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 317 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 318 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 319 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 320 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 321 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 322 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 323 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 324 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 325 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 326 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 327 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 328 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 329 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 330 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 331 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 332 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 333 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 334 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 335 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 336 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 337 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 338 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 339 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 340 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 341 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 342 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 343 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 344 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 345 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 346 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 347 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 348 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 349 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 350 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 351 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 352 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 353 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 354 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 355 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 356 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 357 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 358 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 359 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 360 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 361 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 362 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 363 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 364 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 365 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 366 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 367 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 368 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 369 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 370 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 371 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 372 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 373 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 374 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 375 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 376 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 377 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 378 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 379 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 380 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 381 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 382 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 383 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 384 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 385 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 386 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 387 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 388 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 389 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 390 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 391 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 392 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 393 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 394 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 395 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 396 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 397 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 398 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 399 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 400 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 401 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 402 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 403 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 404 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 405 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 406 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 407 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 408 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 409 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 410 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 411 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 412 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 413 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 414 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 415 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 416 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 417 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 418 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 419 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 420 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 421 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 422 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 423 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 424 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 425 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 426 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 427 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 428 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 429 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 430 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 431 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 432 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 433 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 434 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 435 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 436 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 437 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 438 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 439 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 440 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 441 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 442 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 443 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 444 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 445 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 446 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 447 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 448 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 449 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 450 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 451 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 452 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 453 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 454 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 455 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 456 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 457 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 458 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 459 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 460 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 461 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 462 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 463 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 464 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 465 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 466 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 467 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 468 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 469 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 470 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 471 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 472 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 473 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 474 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 475 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 476 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 477 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 478 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 479 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 480 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 481 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 482 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 483 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 484 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 485 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 486 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 487 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 488 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 489 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 490 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 491 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 492 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 493 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 494 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 495 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 496 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 497 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 498 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 499 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 500 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 501 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 502 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 503 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 504 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 505 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 506 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 507 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 508 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 509 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 510 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 511 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 512 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 513 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 514 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 515 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 516 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 517 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 518 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 519 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 520 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 521 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 522 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 523 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 524 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 525 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 526 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 527 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 528 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 529 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 530 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 531 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 532 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 533 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 534 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 535 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 536 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 537 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 538 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 539 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 540 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 541 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 542 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 543 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 544 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 545 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 546 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 547 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 548 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 549 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 550 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 551 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 552 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 553 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 554 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 555 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 556 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 557 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 558 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 559 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 560 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 561 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 562 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 563 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 564 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 565 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 566 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 567 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 568 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 569 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 570 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 571 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 572 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 573 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 574 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 575 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 576 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 577 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 578 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 579 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 580 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 581 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 582 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 583 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 584 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 585 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 586 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 587 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 588 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 589 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 590 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 591 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 592 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 593 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 594 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 595 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 596 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 597 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 598 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 599 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし
[10 empty] | 600 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし

## 認定配管 (hidden)
[11 empty] | 冷媒管 |  |  |  |  | ケーブル | [5 empty] | 配管
| 壁 | 壁_床置工法 | 中空壁 | 中空壁_床置工法 | 片面壁 | 片面壁_床置工法 | 床_スリーブあり_RC | 床_スリーブあり_ALC | 床_スリーブなし_RC | 床_スリーブなし_ALC | 貫通構造 | 配管 | サイズ | - | 断面積(㎟) | 貫通構造 | ケーブル | サイズ | ケーブル種 | 断面積 | 導体面積 |  | 配管 | サイズ | - | 断面積(㎟)
銅管_8㎜保温 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  | 銅管_8㎜保温 | 6.35 | 銅管_8㎜保温_6.35 | 392 |  | IV | 1.2㎜(単線) | IV_1.2㎜(単線) | 6.2 | 1.13 |  | VE管 | 10 | VE管_10 | 154 |  | 冷媒管
銅管_10㎜保温 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  | 銅管_8㎜保温 | 9.52 | 銅管_8㎜保温_9.52 | 512 |  | IV | 1.6㎜(単線) | IV_1.6㎜(単線) | 8 | 2.01 |  | VE管 | 14 | VE管_14 | 254 |  | ケーブル
銅管_20㎜保温 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  | 銅管_8㎜保温 | 12.7 | 銅管_8㎜保温_12.7 | 647 |  | IV | 2㎜(単線) | IV_2㎜(単線) | 10.2 | 2 |  | VE管 | 16 | VE管_16 | 380 |  | 電気
アルミニウム管_8㎜保温 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  | 銅管_10㎜保温 | 6.35 | 銅管_10㎜保温_6.35 | 545 |  | IV | 2.6㎜(単線) | IV_2.6㎜(単線) | 16.6 | 5.31 |  | VE管 | 22 | VE管_22 | 531 |  | 空調・設備・ガス
アルミニウム管_10㎜保温 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  | 銅管_10㎜保温 | 9.52 | 銅管_10㎜保温_9.52 | 684 |  | IV | 0.9㎟(より線) | IV_0.9㎟(より線) | 6.2 | 0.9 |  | VE管 | 28 | VE管_28 | 908
アルミニウム管_20㎜保温 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  | 銅管_10㎜保温 | 12.7 | 銅管_10㎜保温_12.7 | 840 |  | IV | 1.25㎟(より線) | IV_1.25㎟(より線) | 9.1 | 1.25 |  | VE管 | 36 | VE管_36 | 1385
結露防止層付ドレンパイプ | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  | 銅管_10㎜保温 | 15.88 | 銅管_10㎜保温_15.88 | 1011 |  | IV | 3.5㎟(より線) | IV_3.5㎟(より線) | 12.6 | 3.5 |  | VE管 | 42 | VE管_42 | 1810
断熱ドレンホース | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |  | 銅管_10㎜保温 | 19.05 | 銅管_10㎜保温_19.05 | 1198 |  | IV | 5.5㎟(より線) | IV_5.5㎟(より線) | 19.6 | 5.5 |  | VE管 | 54 | VE管_54 | 2827
ドレンホース | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 |  | 銅管_10㎜保温 | 22.22 | 銅管_10㎜保温_22.22 | 1400 |  | IV | 8㎟(より線) | IV_8㎟(より線) | 28.3 | 8 |  | VE管 | 70 | VE管_70 | 4536
VE管 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |  | 銅管_10㎜保温 | 25.4 | 銅管_10㎜保温_25.4 | 1619 |  | IV | 14㎟(より線) | IV_14㎟(より線) | 45.4 | 14 |  | VE管 | 82 | VE管_82 | 6221
CD管 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 |  | 銅管_10㎜保温 | 28.58 | 銅管_10㎜保温_28.58 | 1854 |  | IV | 22㎟(より線) | IV_22㎟(より線) | 66.5 | 22 |  | VE管 | 100 | VE管_100 | 10207
PF管 |  |  |  |  | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  | 銅管_10㎜保温 | 31.75 | 銅管_10㎜保温_31.75 | 2103 |  | IV | 38㎟(より線) | IV_38㎟(より線) | 103.9 | 38 |  | CD管 | 14 | CD管_14 | 284
FEP |  |  |  |  | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |  | 銅管_10㎜保温 | 34.92 | 銅管_10㎜保温_34.92 | 2369 |  | IV | 60㎟(より線) | IV_60㎟(より線) | 153.9 | 60 |  | CD管 | 16 | CD管_16 | 346
MFX |  |  |  |  | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |  | 銅管_10㎜保温 | 38.1 | 銅管_10㎜保温_38.1 | 2651 |  | IV | 100㎟(より線) | IV_100㎟(より線) | 227 | 100 |  | CD管 | 22 | CD管_22 | 594
マシンフレキ |  |  |  |  | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  | 銅管_10㎜保温 | 41.28 | 銅管_10㎜保温_41.28 | 2949 |  | IV | 150㎟(より線) | IV_150㎟(より線) | 346.4 | 150 |  | CD管 | 28 | CD管_28 | 908
厚鋼電線管 |  |  |  |  | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |  | 銅管_10㎜保温 | 44.45 | 銅管_10㎜保温_44.45 | 3262 |  | IV | 200㎟(より線) | IV_200㎟(より線) | 415.5 | 200 |  | CD管 | 36 | CD管_36 | 1385
薄鋼_ねじなし電線管 |  |  |  |  | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |  | 銅管_10㎜保温 | 50.8 | 銅管_10㎜保温_50.8 | 3937 |  | IV | 250㎟(より線) | IV_250㎟(より線) | 530.9 | 250 |  | CD管 | 42 | CD管_42 | 1810
金属製可とう電線管 |  |  |  |  | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 |  | 銅管_10㎜保温 | 53.98 | 銅管_10㎜保温_53.98 | 4299 |  | IV | 325㎟(より線) | IV_325㎟(より線) | 660.5 | 325 |  | CD管 | 54 | CD管_54 | 2827
さや管 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 6.35 | 銅管_20㎜保温_6.35 | 1687 |  | VVF_600V | 1.6㎜×2C | VVF_600V_1.6㎜×2C | 51 | 4.02 |  | PF管 | 14 | PF管_14 | 363
さや管_5㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 9.52 | 銅管_20㎜保温_9.52 | 1926 |  | VVF_600V | 1.6㎜×3C | VVF_600V_1.6㎜×3C | 73 | 6.03 |  | PF管 | 16 | PF管_16 | 415
さや管_10㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 12.7 | 銅管_20㎜保温_12.7 | 2181 |  | VVF_600V | 1.6㎜×4C | VVF_600V_1.6㎜×4C | 91 | 8.04 |  | PF管 | 22 | PF管_22 | 731
架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 15.88 | 銅管_20㎜保温_15.88 | 2452 |  | VVF_600V | 2.0㎜×2C | VVF_600V_2.0㎜×2C | 60 | 6.29 |  | PF管 | 28 | PF管_28 | 1046
架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 19.05 | 銅管_20㎜保温_19.05 | 2739 |  | VVF_600V | 2.0㎜×3C | VVF_600V_2.0㎜×3C | 84 | 9.43 |  | PF管 | 36 | PF管_36 | 1626
架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 22.22 | 銅管_20㎜保温_22.22 | 3041 |  | VVF_600V | 2.0㎜×4C | VVF_600V_2.0㎜×4C | 107 | 12.57 |  | PF管 | 42 | PF管_42 | 2124
二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温 |  | 8㎜保温 | 銅管 | [8 empty] | 銅管_20㎜保温 | 25.4 | 銅管_20㎜保温_25.4 | 3359 |  | VVF_600V | 2.6㎜×2C | VVF_600V_2.6㎜×2C | 83 | 10.62 |  | PF管 | 54 | PF管_54 | 3267
二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温 |  | 10㎜保温 | アルミニウム管 | [8 empty] | 銅管_20㎜保温 | 28.58 | 銅管_20㎜保温_28.58 | 3694 |  | VVF_600V | 2.6㎜×3C | VVF_600V_2.6㎜×3C | 117 | 15.93 |  | FEP | 20 | FEP_20 | 731
二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温 |  | 20㎜保温 | [9 empty] | 銅管_20㎜保温 | 31.75 | 銅管_20㎜保温_31.75 | 4043 |  | CV_600V | 5.5㎟x1C | CV_600V_5.5㎟x1C | 50.3 | 5.5 |  | FEP | 30 | FEP_30 | 1320
ポリブテン管_5㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 34.92 | 銅管_20㎜保温_34.92 | 4408 |  | CV_600V | 8㎟x1c | CV_600V_8㎟X1C | 58.1 | 8 |  | FEP | 40 | FEP_40 | 2376
ポリブテン管_10㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 38.1 | 銅管_20㎜保温_38.1 | 4791 |  | CV_600V | 14㎟x1C | CV_600V_14㎟x1C | 69.4 | 14 |  | FEP | 50 | FEP_50 | 3421
ポリブテン管_20㎜保温 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 41.28 | 銅管_20㎜保温_41.28 | 5189 |  | CV_600V | 22㎟x1C | CV_600V_22㎟x1C | 95 | 22 |  | FEP | 65 | FEP_65 | 5809
エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 44.45 | 銅管_20㎜保温_44.45 | 5601 |  | CV_600V | 38㎟x1C | CV_600V_38㎟x1C | 132.7 | 38 |  | FEP | 80 | FEP_80 | 8332
コルゲート付架橋ポリエチレン管 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 50.8 | 銅管_20㎜保温_50.8 | 6475 |  | CV_600V | 60㎟x1C | CV_600V_60㎟x1C | 176.7 | 60 |  | MFX | 22 | MFX_22 | 731
コルゲート付ポリブデン管 | [11 empty] | 銅管_20㎜保温 | 53.98 | 銅管_20㎜保温_53.98 | 6937 |  | CV_600V | 100㎟x1C | CV_600V_100㎟x1C | 283.5 | 100 |  | MFX | 28 | MFX_28 | 1046
PE-RT_5㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_8㎜保温 | 6.35 | アルミニウム管_8㎜保温_6.35 | 392 |  | CV_600V | 150㎟x1C | CV_600V_150㎟x1C | 380.1 | 150 |  | MFX | 36 | MFX_36 | 1626
PE-RT_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_8㎜保温 | 9.52 | アルミニウム管_8㎜保温_9.52 | 512 |  | CV_600V | 200㎟x1C | CV_600V_200㎟x1C | 530.9 | 200 |  | MFX | 42 | MFX_42 | 2124
金属強化ポリエチレン管 | [11 empty] | アルミニウム管_8㎜保温 | 12.7 | アルミニウム管_8㎜保温_12.7 | 647 |  | CV_600V | 250㎟x1C | CV_600V_250㎟x1C | 615.8 | 250 |  | MFX | 54 | MFX_54 | 3267
金属強化ポリエチレン管_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 6.35 | アルミニウム管_10㎜保温_6.35 | 545 |  | CV_600V | 325㎟x1C | CV_600V_325㎟x1C | 754.8 | 325 |  | MFX | 70 | MFX_70 | 5153
金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 9.52 | アルミニウム管_10㎜保温_9.52 | 684 |  | CV_600V | 2㎟x2C | CV_600V_2㎟x2C | 86.6 | 4 |  | MFX | 82 | MFX_82 | 7014
高耐熱フッ素樹脂ホース | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 12.7 | アルミニウム管_10㎜保温_12.7 | 840 |  | CV_600V | 3.5㎟x2C | CV_600V_3.5㎟x2C | 103.9 | 7 |  | MFX | 100 | MFX_100 | 10660
高耐熱フッ素樹脂ホース_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 15.88 | アルミニウム管_10㎜保温_15.88 | 1011 |  | CV_600V | 5.5㎟x2C | CV_600V_5.5㎟x2C | 143.1 | 11 |  | マシンフレキ | 12 | マシンフレキ_12 | 246
VP | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 19.05 | アルミニウム管_10㎜保温_19.05 | 1198 |  | CV_600V | 8㎟x2C | CV_600V_8㎟x2C | 176.7 | 16 |  | マシンフレキ | 14 | マシンフレキ_14 | 363
VP_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 22.22 | アルミニウム管_10㎜保温_22.22 | 1400 |  | CV_600V | 14㎟x2C | CV_600V_14㎟x2C | 213.8 | 28 |  | マシンフレキ | 16 | マシンフレキ_16 | 415
VP_20㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 25.4 | アルミニウム管_10㎜保温_25.4 | 1619 |  | CV_600V | 22㎟x2C | CV_600V_22㎟x2C | 298.6 | 44 |  | マシンフレキ | 22 | マシンフレキ_22 | 731
HT | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 28.58 | アルミニウム管_10㎜保温_28.58 | 1854 |  | CV_600V | 38㎟x2C | CV_600V_38㎟x2C | 452.4 | 76 |  | マシンフレキ | 28 | マシンフレキ_28 | 1046
HT_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 31.75 | アルミニウム管_10㎜保温_31.75 | 2103 |  | CV_600V | 60㎟x2C | CV_600V_60㎟x2C | 660.5 | 120 |  | マシンフレキ | 36 | マシンフレキ_36 | 1626
HT_20㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 34.92 | アルミニウム管_10㎜保温_34.92 | 2369 |  | CV_600V | 100㎟x2C | CV_600V_100㎟x2C | 1075.2 | 200 |  | マシンフレキ | 42 | マシンフレキ_42 | 2124
VU | [11 empty] | アルミニウム管_10㎜保温 | 38.1 | アルミニウム管_10㎜保温_38.1 | 2651 |  | CV_600V | 150㎟x2C | CV_600V_150㎟x2C | 1452.2 | 300 |  | マシンフレキ | 54 | マシンフレキ_54 | 3267
VU_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 6.35 | アルミニウム管_20㎜保温_6.35 | 1687 |  | CV_600V | 200㎟x2C | CV_600V_200㎟x2C | 1963.5 | 400 |  | 厚鋼電線管 | G16 | 厚鋼電線管_G16 | 346
VU_20㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 9.52 | アルミニウム管_20㎜保温_9.52 | 1926 |  | CV_600V | 250㎟x2C | CV_600V_250㎟x2C | 2290.2 | 500 |  | 厚鋼電線管 | G22 | 厚鋼電線管_G22 | 552
SU | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 12.7 | アルミニウム管_20㎜保温_12.7 | 2181 |  | CV_600V | 325㎟x2C | CV_600V_325㎟x2C | 2827.4 | 650 |  | 厚鋼電線管 | G28 | 厚鋼電線管_G28 | 871
SU_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 15.88 | アルミニウム管_20㎜保温_15.88 | 2452 |  | CV_600V | 2㎟x3C | CV_600V_2㎟x3C | 95 | 6 |  | 厚鋼電線管 | G36 | 厚鋼電線管_G36 | 1379
SU_20㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 19.05 | アルミニウム管_20㎜保温_19.05 | 2739 |  | CV_600V | 3.5㎟x3C | CV_600V_3.5㎟x3C | 122.7 | 10.5 |  | 厚鋼電線管 | G42 | 厚鋼電線管_G42 | 1795
リサイクル硬質塩ビ三層管 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 22.22 | アルミニウム管_20㎜保温_22.22 | 3041 |  | CV_600V | 5.5㎟x3C | CV_600V_5.5㎟x3C | 165.1 | 16.5 |  | 厚鋼電線管 | G54 | 厚鋼電線管_G54 | 2790 | 1
SGP | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 25.4 | アルミニウム管_20㎜保温_25.4 | 3359 |  | CV_600V | 8㎟x3C | CV_600V_8㎟x3C | 201.1 | 24 |  | 厚鋼電線管 | G70 | 厚鋼電線管_G70 | 4441 | 1
SGP_10㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 28.58 | アルミニウム管_20㎜保温_28.58 | 3694 |  | CV_600V | 14㎟x3C | CV_600V_14㎟x3C | 240.5 | 42 |  | 厚鋼電線管 | G82 | 厚鋼電線管_G82 | 6068 | 1
SGP_20㎜保温 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 31.75 | アルミニウム管_20㎜保温_31.75 | 4043 |  | CV_600V | 22㎟x3C | CV_600V_22㎟x3C | 346.4 | 66 |  | 厚鋼電線管 | G92 | 厚鋼電線管_G92 | 7964 | 1
ステンレス鋼管 | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 34.92 | アルミニウム管_20㎜保温_34.92 | 4408 |  | CV_600V | 38㎟x3C | CV_600V_38㎟x3C | 490.9 | 114 |  | 厚鋼電線管 | G104 | 厚鋼電線管_G104 | 10100 | 2
ステンレス鋼管_保温10㎜ | [11 empty] | アルミニウム管_20㎜保温 | 38.1 | アルミニウム管_20㎜保温_38.1 | 4791 |  | CV_600V | 60㎟x3C | CV_600V_60㎟x3C | 754.8 | 180 |  | 薄鋼_ねじなし電線管 | C19・E19 | 薄鋼_ねじなし電線管_C19・E19 | 287
ステンレス鋼管_保温20㎜ | [16 empty] | CV_600V | 100㎟x3C | CV_600V_100㎟x3C | 1256.6 | 300 |  | 薄鋼_ねじなし電線管 | C25・E25 | 薄鋼_ねじなし電線管_C25・E25 | 507
銅管_建築・水道用 | [16 empty] | CV_600V | 150㎟x3C | CV_600V_150㎟x3C | 1661.9 | 450 |  | 薄鋼_ねじなし電線管 | C31・E31 | 薄鋼_ねじなし電線管_C31・E31 | 794
銅管_建築・水道用_保温10㎜ | [16 empty] | CV_600V | 200㎟x3C | CV_600V_200㎟x3C | 2290.2 | 600 |  | 薄鋼_ねじなし電線管 | C39・E39 | 薄鋼_ねじなし電線管_C39・E39 | 1140
銅管_建築・水道用_保温20㎜ | [16 empty] | CV_600V | 250㎟x3C | CV_600V_250㎟x3C | 2642.1 | 750 |  | 薄鋼_ねじなし電線管 | C51・E51 | 薄鋼_ねじなし電線管_C51・E51 | 2027
被覆銅管_建築・水道用 | [16 empty] | CV_600V | 325㎟x3C | CV_600V_325㎟x3C | 3318.3 | 975 |  | 薄鋼_ねじなし電線管 | C63・E63 | 薄鋼_ねじなし電線管_C63・E63 | 3167 | 1
CV_600V | [16 empty] | CV_600V | 2㎟x4C | CV_600V_2㎟x4C | 113.1 | 8 |  | 薄鋼_ねじなし電線管 | C75・E75 | 薄鋼_ねじなし電線管_C75・E75 | 4560 | 1
CVD_600V | [16 empty] | CV_600V | 3.5㎟x4C | CV_600V_3.5㎟x4C | 143.1 | 14 |  | 金属製可とう電線管 | 10 | 金属製可とう電線管_10 | 174
CVT_600V | [16 empty] | CV_600V | 5.5㎟x4C | CV_600V_5.5㎟x4C | 201.1 | 22 |  | 金属製可とう電線管 | 12 | 金属製可とう電線管_12 | 246
CVQ_600V | [16 empty] | CV_600V | 8㎟x4C | CV_600V_8㎟x4C | 227 | 32 |  | 金属製可とう電線管 | 15 | 金属製可とう電線管_15 | 333
CV_6600V | [16 empty] | CV_600V | 14㎟x4C | CV_600V_14㎟x4C | 283.5 | 56 |  | 金属製可とう電線管 | 17 | 金属製可とう電線管_17 | 419
CVT_6600V | [16 empty] | CV_600V | 22㎟x4C | CV_600V_22㎟x4C | 415.5 | 88 |  | 金属製可とう電線管 | 24 | 金属製可とう電線管_24 | 726
IV | [16 empty] | CV_600V | 38㎟x4C | CV_600V_38㎟x4C | 615.8 | 152 |  | 金属製可とう電線管 | 30 | 金属製可とう電線管_30 | 1046
VVF_600V | [16 empty] | CV_600V | 60㎟x4C | CV_600V_60㎟x4C | 962.1 | 240 |  | 金属製可とう電線管 | 38 | 金属製可とう電線管_38 | 1583
EM_600V_CE_F | [16 empty] | CV_600V | 100㎟x4C | CV_600V_100㎟x4C | 1520.5 | 400 |  | 金属製可とう電線管 | 50 | 金属製可とう電線管_50 | 2543
EM_600V_CED_F | [16 empty] | CV_600V | 150㎟x4C | CV_600V_150㎟x4C | 2042.8 | 600 |  | 金属製可とう電線管 | 63 | 金属製可とう電線管_63 | 4015
EM_600V_CET_F | [16 empty] | CV_600V | 200㎟x4C | CV_600V_200㎟x4C | 2827.4 | 800 |  | 金属製可とう電線管 | 76 | 金属製可とう電線管_76 | 5715
EM_600V_CEQ_F | [16 empty] | CV_600V | 250㎟x4C | CV_600V_250㎟x4C | 3318.3 | 1000 |  | 金属製可とう電線管 | 83 | 金属製可とう電線管_83 | 6490
EM_600V_EEF_F | [16 empty] | CV_6600V | 14㎟x2C | CV_6600V_14㎟x1C | 240.5 | 14 |  | 金属製可とう電線管 | 101 | 金属製可とう電線管_101 | 9521
EM_6600V_CE_F | [16 empty] | CV_6600V | 22㎟x1C | CV_6600V_22㎟x1C | 268.8 | 22 |  | 結露防止層付ドレンパイプ | 20 | 結露防止層付ドレンパイプ_20 | 804
EM_6600V_CET_F | [16 empty] | CV_6600V | 38㎟x1C | CV_6600V_38㎟x1C | 346.4 | 38 |  | 結露防止層付ドレンパイプ | 25 | 結露防止層付ドレンパイプ_25 | 1134
EM_IE_F | [16 empty] | CV_6600V | 60㎟x1C | CV_6600V_60㎟x1C | 415.5 | 60 |  | 結露防止層付ドレンパイプ | 30 | 結露防止層付ドレンパイプ_30 | 1810
[17 empty] | CV_6600V | 100㎟x1C | CV_6600V_100㎟x1C | 530.9 | 100 |  | 結露防止層付ドレンパイプ | 40 | 結露防止層付ドレンパイプ_40 | 2827
[17 empty] | CV_6600V | 150㎟x1C | CV_6600V_150㎟x1C | 660.5 | 150 |  | 結露防止層付ドレンパイプ | 50 | 結露防止層付ドレンパイプ_50 | 4536
[17 empty] | CV_6600V | 200㎟x1C | CV_6600V_200㎟x1C | 804.2 | 200 |  | 結露防止層付ドレンパイプ | 65 | 結露防止層付ドレンパイプ_65 | 6221
[17 empty] | CV_6600V | 250㎟x1C | CV_6600V_250㎟x1C | 962.1 | 250 |  | 断熱ドレンホース | 14 | 断熱ドレンホース_14 | 552
[17 empty] | CV_6600V | 325㎟x1C | CV_6600V_325㎟x1C | 1134.1 | 325 |  | 断熱ドレンホース | 20 | 断熱ドレンホース_20 | 755
[17 empty] | CV_6600V | 14㎟x3C | CV_6600V_14㎟x3C | 907.9 | 42 |  | 断熱ドレンホース | 25 | 断熱ドレンホース_25 | 1076
[17 empty] | CV_6600V | 22㎟x3C | CV_6600V_22㎟x3C | 1075.2 | 66 |  | ドレンホース | 14 | ドレンホース_14 | 296
[17 empty] | CV_6600V | 38㎟x3C | CV_6600V_38㎟x3C | 1320.3 | 114 |  | ドレンホース | 16 | ドレンホース_16 | 347
[17 empty] | CV_6600V | 60㎟x3C | CV_6600V_60㎟x3C | 1661.9 | 180 |  | さや管 | 16 | さや管_16 | 346
[17 empty] | CV_6600V | 100㎟x3C | CV_6600V_100㎟x3C | 2123.7 | 300 |  | さや管 | 18 | さや管_18 | 415
[17 empty] | CV_6600V | 150㎟x3C | CV_6600V_150㎟x3C | 2642.1 | 450 |  | さや管 | 22 | さや管_22 | 616
[17 empty] | CV_6600V | 200㎟x3C | CV_6600V_200㎟x3C | 3421.2 | 600 |  | さや管 | 25 | さや管_25 | 731
[17 empty] | CV_6600V | 250㎟x3C | CV_6600V_250㎟x3C | 3959.2 | 750 |  | さや管 | 28 | さや管_28 | 908
[17 empty] | CV_6600V | 325㎟x3C | CV_6600V_325㎟x3C | 4656.6 | 975 |  | さや管 | 30 | さや管_30 | 1046
[17 empty] | CVD_600V | 8㎟×2C | CVD_600V_8㎟×2C | 240.5 | 16 |  | さや管 | 36 | さや管_36 | 1385
[17 empty] | CVD_600V | 14㎟×2C | CVD_600V_14㎟×2C | 283.5 | 28 |  | さや管 | 42 | さや管_42 | 1787
[17 empty] | CVD_600V | 22㎟x2C | CVD_600V_22㎟x2C | 380.1 | 44 |  | さや管 | 楕円7 | さや管_楕円7 | 664
[17 empty] | CVD_600V | 38㎟x2C | CVD_600V_38㎟x2C | 530.9 | 76 |  | さや管 | 楕円10 | さや管_楕円10 | 848
[17 empty] | CVD_600V | 60㎟x2C | CVD_600V_60㎟x2C | 754.8 | 120 |  | さや管_5㎜保温 | 16 | さや管_5㎜保温_16 | 755
[17 empty] | CVD_600V | 100㎟x2C | CVD_600V_100㎟x2C | 1134.1 | 200 |  | さや管_5㎜保温 | 18 | さや管_5㎜保温_18 | 855
[17 empty] | CVD_600V | 150㎟x2C | CVD_600V_150㎟x2C | 1520.5 | 300 |  | さや管_5㎜保温 | 22 | さや管_5㎜保温_22 | 1134
[17 empty] | CVD_600V | 200㎟x2C | CVD_600V_200㎟x2C | 2042.8 | 400 |  | さや管_5㎜保温 | 25 | さや管_5㎜保温_25 | 1288
[17 empty] | CVD_600V | 250㎟x2C | CVD_600V_250㎟x2C | 2463 | 500 |  | さや管_5㎜保温 | 28 | さや管_5㎜保温_28 | 1521
[17 empty] | CVD_600V | 325㎟x2C | CVD_600V_325㎟x2C | 2922.5 | 650 |  | さや管_5㎜保温 | 30 | さや管_5㎜保温_30 | 1698
[17 empty] | CVT_600V | 8㎟×3C | CVT_600V_8㎟×3C | 268.8 | 24 |  | さや管_5㎜保温 | 36 | さや管_5㎜保温_36 | 2124
[17 empty] | CVT_600V | 14㎟×3C | CVT_600V_14㎟×3C | 346.4 | 42 |  | さや管_5㎜保温 | 42 | さや管_5㎜保温_42 | 2615
[17 empty] | CVT_600V | 22㎟x3C | CVT_600V_22㎟x3C | 452.4 | 66 |  | さや管_10㎜保温 | 16 | さや管_10㎜保温_16 | 2922
[17 empty] | CVT_600V | 38㎟x3C | CVT_600V_38㎟x3C | 615.8 | 114 |  | さや管_10㎜保温 | 18 | さや管_10㎜保温_18 | 3117
[17 empty] | CVT_600V | 60㎟x3C | CVT_600V_60㎟x3C | 855.3 | 180 |  | さや管_10㎜保温 | 22 | さや管_10㎜保温_22 | 3632
[17 empty] | CVT_600V | 100㎟x3C | CVT_600V_100㎟x3C | 1320.3 | 300 |  | さや管_10㎜保温 | 25 | さや管_10㎜保温_25 | 3904
[17 empty] | CVT_600V | 150㎟x3C | CVT_600V_150㎟x3C | 1734.9 | 450 |  | さや管_10㎜保温 | 28 | さや管_10㎜保温_28 | 4301
[17 empty] | CVT_600V | 200㎟x3C | CVT_600V_200㎟x3C | 2375.8 | 600 |  | さや管_10㎜保温 | 30 | さや管_10㎜保温_30 | 4596
[17 empty] | CVT_600V | 250㎟x3C | CVT_600V_250㎟x3C | 2827.4 | 750 |  | さや管_10㎜保温 | 36 | さや管_10㎜保温_36 | 5281
[17 empty] | CVT_600V | 325㎟x3C | CVT_600V_325㎟x3C | 3421.2 | 975 |  | さや管_10㎜保温 | 42 | さや管_10㎜保温_42 | 6041
[17 empty] | CVT_6600V | 14㎟×3C | CVT_6600V_14㎟×3C | 1017.9 | 42 |  | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 7 | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温_7 | 314
[17 empty] | CVT_6600V | 22㎟x3C | CVT_6600V_22㎟x3C | 1385.4 | 66 |  | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 10 | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温_10 | 415
[17 empty] | CVT_6600V | 38㎟x3C | CVT_6600V_38㎟x3C | 1661.9 | 114 |  | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 13 | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温_13 | 573
[17 empty] | CVT_6600V | 60㎟x3C | CVT_6600V_60㎟x3C | 1963.5 | 180 |  | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 16 | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温_16 | 779
[17 empty] | CVT_6600V | 100㎟x3C | CVT_6600V_100㎟x3C | 2551.8 | 300 |  | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 20 | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温_20 | 1075
[17 empty] | CVT_6600V | 150㎟x3C | CVT_6600V_150㎟x3C | 3318.3 | 450 |  | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 25 | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温_25 | 1521
[17 empty] | CVT_6600V | 200㎟x3C | CVT_6600V_200㎟x3C | 4071.5 | 600 |  | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 7 | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温_7 | 707
[17 empty] | CVT_6600V | 250㎟x3C | CVT_6600V_250㎟x3C | 4536.5 | 750 |  | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 10 | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温_10 | 855
[17 empty] | CVT_6600V | 325㎟x3C | CVT_6600V_325㎟x3C | 5674.5 | 975 |  | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 13 | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温_13 | 1075
[17 empty] | CVQ_600V | 14㎟×4C | CVQ_600V_14㎟×4C | 415.5 | 56 |  | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 16 | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温_16 | 1353
[17 empty] | CVQ_600V | 22㎟x4C | CVQ_600V_22㎟x4C | 572.6 | 88 |  | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 20 | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温_20 | 1735
[17 empty] | CVQ_600V | 38㎟x4C | CVQ_600V_38㎟x4C | 754.8 | 152 |  | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 25 | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温_25 | 2290
[17 empty] | CVQ_600V | 60㎟x4C | CVQ_600V_60㎟x4C | 1075.2 | 240 |  | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 7 | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温_7 | 1963
[17 empty] | CVQ_600V | 100㎟x4C | CVQ_600V_100㎟x4C | 1661.9 | 400 |  | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 10 | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温_10 | 2206
[17 empty] | CVQ_600V | 150㎟x4C | CVQ_600V_150㎟x4C | 2206.2 | 600 |  | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 13 | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温_13 | 2552
[17 empty] | CVQ_600V | 200㎟x4C | CVQ_600V_200㎟x4C | 3019.1 | 800 |  | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 16 | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温_16 | 2971
[17 empty] | CVQ_600V | 250㎟x4C | CVQ_600V_250㎟x4C | 3525.7 | 1000 |  | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 20 | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温_20 | 3526
[17 empty] | CVQ_600V | 325㎟x4C | CVQ_600V_325㎟x4C | 4300.8 | 1300 |  | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 25 | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温_25 | 4301
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 8㎟x1C | EM_600V_CE_F_8㎟x1C | 58.1 | 8 |  | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 10 | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温_10 | 415
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 14㎟x1C | EM_600V_CE_F_14㎟x1C | 69.4 | 14 |  | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 13 | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温_13 | 573
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 22㎟x1C | EM_600V_CE_F_22㎟x1C | 95 | 22 |  | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 16 | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温_16 | 779
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 38㎟x1C | EM_600V_CE_F_38㎟x1C | 132.7 | 38 |  | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 20 | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温_20 | 1075
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 60㎟x1C | EM_600V_CE_F_60㎟x1C | 188.7 | 60 |  | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 10 | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温_10 | 855
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 100㎟x1C | EM_600V_CE_F_100㎟x1C | 283.5 | 100 |  | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 13 | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温_13 | 1075
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 150㎟x1C | EM_600V_CE_F_150㎟x1C | 380.1 | 150 |  | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 16 | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温_16 | 1353
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 200㎟x1C | EM_600V_CE_F_200㎟x1C | 530.9 | 200 |  | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 20 | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温_20 | 1735
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 250㎟x1C | EM_600V_CE_F_250㎟x1C | 615.8 | 250 |  | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 10 | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温_10 | 2206
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 325㎟x1C | EM_600V_CE_F_325㎟x1C | 754.8 | 325 |  | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 13 | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温_13 | 2552
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 2㎟x2C | EM_600V_CE_F_2㎟x2C | 86.6 | 4 |  | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 16 | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温_16 | 2971
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 3.5㎟x2C | EM_600V_CE_F_3.5㎟x2C | 103.9 | 7 |  | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 20 | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温_20 | 3526
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 5.5㎟x2C | EM_600V_CE_F_5.5㎟x2C | 143.1 | 11 |  | ポリブテン管_5㎜保温 | 10 | ポリブテン管_5㎜保温_10 | 415
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 8㎟x2C | EM_600V_CE_F_8㎟x2C | 176.7 | 16 |  | ポリブテン管_5㎜保温 | 13 | ポリブテン管_5㎜保温_13 | 573
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 14㎟x2C | EM_600V_CE_F_14㎟x2C | 213.8 | 28 |  | ポリブテン管_5㎜保温 | 16 | ポリブテン管_5㎜保温_16 | 804
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 22㎟x2C | EM_600V_CE_F_22㎟x2C | 298.6 | 44 |  | ポリブテン管_5㎜保温 | 20 | ポリブテン管_5㎜保温_20 | 1075
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 38㎟x2C | EM_600V_CE_F_38㎟x2C | 452.4 | 76 |  | ポリブテン管_5㎜保温 | 25 | ポリブテン管_5㎜保温_25 | 1521
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 60㎟x2C | EM_600V_CE_F_60㎟x2C | 660.5 | 120 |  | ポリブテン管_10㎜保温 | 10 | ポリブテン管_10㎜保温_10 | 855
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 100㎟x2C | EM_600V_CE_F_100㎟x2C | 1075.2 | 200 |  | ポリブテン管_10㎜保温 | 13 | ポリブテン管_10㎜保温_13 | 1075
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 150㎟x2C | EM_600V_CE_F_150㎟x2C | 1452.2 | 300 |  | ポリブテン管_10㎜保温 | 16 | ポリブテン管_10㎜保温_16 | 1385
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 200㎟x2C | EM_600V_CE_F_200㎟x2C | 1963.5 | 400 |  | ポリブテン管_10㎜保温 | 20 | ポリブテン管_10㎜保温_20 | 1735
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 250㎟x2C | EM_600V_CE_F_250㎟x2C | 2290.2 | 500 |  | ポリブテン管_10㎜保温 | 25 | ポリブテン管_10㎜保温_25 | 2290
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 325㎟x2C | EM_600V_CE_F_325㎟x2C | 2827.4 | 650 |  | ポリブテン管_20㎜保温 | 10 | ポリブテン管_20㎜保温_10 | 2206
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 2㎟x3C | EM_600V_CE_F_2㎟x3C | 95 | 6 |  | ポリブテン管_20㎜保温 | 13 | ポリブテン管_20㎜保温_13 | 2552
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 3.5㎟x3C | EM_600V_CE_F_3.5㎟x3C | 122.7 | 10.5 |  | ポリブテン管_20㎜保温 | 16 | ポリブテン管_20㎜保温_16 | 3019
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 5.5㎟x3C | EM_600V_CE_F_5.5㎟x3C | 165.1 | 16.5 |  | ポリブテン管_20㎜保温 | 20 | ポリブテン管_20㎜保温_20 | 3526
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 8㎟x3C | EM_600V_CE_F_8㎟x3C | 201.1 | 24 |  | ポリブテン管_20㎜保温 | 25 | ポリブテン管_20㎜保温_25 | 4301
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 14㎟x3C | EM_600V_CE_F_14㎟x3C | 240.5 | 42 |  | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 | 10 | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管_10 | 227
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 22㎟x3C | EM_600V_CE_F_22㎟x3C | 346.4 | 66 |  | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 | 13 | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管_13 | 346
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 38㎟x3C | EM_600V_CE_F_38㎟x3C | 490.9 | 114 |  | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 | 16 | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管_16 | 511
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 60㎟x3C | EM_600V_CE_F_60㎟x3C | 754.8 | 180 |  | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 | 20 | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管_20 | 755
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 100㎟x3C | EM_600V_CE_F_100㎟x3C | 1256.6 | 300 |  | コルゲート付架橋ポリエチレン管 | 10 | コルゲート付架橋ポリエチレン管_10 | 284
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 150㎟x3C | EM_600V_CE_F_150㎟x3C | 1661.9 | 450 |  | コルゲート付架橋ポリエチレン管 | 13 | コルゲート付架橋ポリエチレン管_13 | 434
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 200㎟x3C | EM_600V_CE_F_200㎟x3C | 2290.2 | 600 |  | コルゲート付架橋ポリエチレン管 | 16 | コルゲート付架橋ポリエチレン管_16 | 755
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 250㎟x3C | EM_600V_CE_F_250㎟x3C | 2642.1 | 750 |  | コルゲート付架橋ポリエチレン管 | 20 | コルゲート付架橋ポリエチレン管_20 | 1385
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 325㎟x3C | EM_600V_CE_F_325㎟x3C | 3318.3 | 975 |  | コルゲート付ポリブデン管 | 13 | コルゲート付ポリブデン管_13 | 434
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 2㎟x4C | EM_600V_CE_F_2㎟x4C | 113.1 | 8 |  | コルゲート付ポリブデン管 | 16 | コルゲート付ポリブデン管_16 | 755
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 3.5㎟x4C | EM_600V_CE_F_3.5㎟x4C | 143.1 | 14 |  | コルゲート付ポリブデン管 | 20 | コルゲート付ポリブデン管_20 | 1385
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 5.5㎟x4C | EM_600V_CE_F_5.5㎟x4C | 201.1 | 22 |  | コルゲート付ポリブデン管 | 25 | コルゲート付ポリブデン管_25 | 1385
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 8㎟x4C | EM_600V_CE_F_8㎟x4C | 227 | 32 |  | PERT_5㎜保温 | 7 | PERT_5㎜保温_7 | 314
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 14㎟x4C | EM_600V_CE_F_14㎟x4C | 283.5 | 56 |  | PERT_5㎜保温 | 10 | PERT_5㎜保温_10 | 415
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 22㎟x4C | EM_600V_CE_F_22㎟x4C | 415.5 | 88 |  | PERT_5㎜保温 | 13 | PERT_5㎜保温_13 | 573
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 38㎟x4C | EM_600V_CE_F_38㎟x4C | 615.8 | 152 |  | PERT_10㎜保温 | 7 | PERT_10㎜保温_7 | 707
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 60㎟x4C | EM_600V_CE_F_60㎟x4C | 962.1 | 240 |  | PERT_10㎜保温 | 10 | PERT_10㎜保温_10 | 855
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 100㎟x4C | EM_600V_CE_F_100㎟x4C | 1520.5 | 400 |  | PERT_10㎜保温 | 13 | PERT_10㎜保温_13 | 1075
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 150㎟x4C | EM_600V_CE_F_150㎟x4C | 2042.8 | 600 |  | 金属強化ポリエチレン管 | 10 | 金属強化ポリエチレン管_10 | 456
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 200㎟x4C | EM_600V_CE_F_200㎟x4C | 2826 | 800 |  | 金属強化ポリエチレン管 | 13 | 金属強化ポリエチレン管_13 | 535
[17 empty] | EM_600V_CE_F | 250㎟x4C | EM_600V_CE_F_250㎟x4C | 3316.7 | 1000 |  | 金属強化ポリエチレン管 | 16 | 金属強化ポリエチレン管_16 | 712
[17 empty] | EM_601V_CE_F | 325㎟x4C | EM_600V_CE_F_325㎟x4C | 4069.5 | 1300 |  | 金属強化ポリエチレン管 | 20 | 金属強化ポリエチレン管_20 | 968
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 8㎟x2C | EM_600V_CED_F_8㎟x2C | 240.5 | 16 |  | 金属強化ポリエチレン管 | 25 | 金属強化ポリエチレン管_25 | 1392
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 14㎟x2C | EM_600V_CED_F_14㎟x2C | 283.5 | 28 |  | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温 | 10 | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温_10 | 1527
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 22㎟x2C | EM_600V_CED_F_22㎟x2C | 380.1 | 44 |  | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温 | 13 | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温_13 | 1669
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 38㎟x2C | EM_600V_CED_F_38㎟x2C | 530.9 | 76 |  | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温 | 16 | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温_16 | 1971
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 60㎟x2C | EM_600V_CED_F_60㎟x2C | 754.8 | 120 |  | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温 | 20 | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温_20 | 2384
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 100㎟x2C | EM_600V_CED_F_100㎟x2C | 1134.1 | 200 |  | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温 | 25 | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温_25 | 3029
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 150㎟x2C | EM_600V_CED_F_150㎟x2C | 1520.5 | 300 |  | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 | 10 | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温_10 | 3227
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 200㎟x2C | EM_600V_CED_F_200㎟x2C | 2042.8 | 400 |  | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 | 13 | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温_13 | 3432
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 250㎟x2C | EM_600V_CED_F_250㎟x2C | 2463 | 500 |  | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 | 16 | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温_16 | 3859
[17 empty] | EM_600V_CED_F | 325㎟x2C | EM_600V_CED_F_325㎟x2C | 2922.5 | 650 |  | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 | 20 | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温_20 | 4430
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 8㎟x3C | EM_600V_CET_F_8㎟x3C | 268.8 | 24 |  | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 | 25 | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温_25 | 5294
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 14㎟x3C | EM_600V_CET_F_14㎟x3C | 346.4 | 42 |  | 高耐熱フッ素樹脂ホース_10㎜保温 | 10 | 高耐熱フッ素樹脂ホース_10㎜保温_10 | 940
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 22㎟x3C | EM_600V_CET_F_22㎟x3C | 452.4 | 66 |  | VP | 13 | VP_13 | 254
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 38㎟x3C | EM_600V_CET_F_38㎟x3C | 615.8 | 114 |  | VP | 16 | VP_16 | 380
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 60㎟x3C | EM_600V_CET_F_60㎟x3C | 855.3 | 180 |  | VP | 20 | VP_20 | 531
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 100㎟x3C | EM_600V_CET_F_100㎟x3C | 1320.3 | 300 |  | VP | 25 | VP_25 | 804
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 150㎟x3C | EM_600V_CET_F_150㎟x3C | 1734.9 | 450 |  | VP | 30 | VP_30 | 1134
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 200㎟x3C | EM_600V_CET_F_200㎟x3C | 2375.8 | 600 |  | VP | 40 | VP_40 | 1810
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 250㎟x3C | EM_600V_CET_F_250㎟x3C | 2827.4 | 750 |  | VP | 50 | VP_50 | 2827
[17 empty] | EM_600V_CET_F | 325㎟x3C | EM_600V_CET_F_325㎟x3C | 3421.2 | 975 |  | VP | 65 | VP_65 | 4536
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 14㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_14㎟x4C | 415.5 | 56 |  | VP | 75 | VP_75 | 6221
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 22㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_22㎟x4C | 572.6 | 88 |  | VP | 100 | VP_100 | 10207
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 38㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_38㎟x4C | 754.8 | 152 |  | VP_10㎜保温 | 13 | VP_10㎜保温_13 | 1134
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 60㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_60㎟x4C | 1075.2 | 240 |  | VP_10㎜保温 | 16 | VP_10㎜保温_16 | 1385
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 100㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_100㎟x4C | 1661.9 | 400 |  | VP_10㎜保温 | 20 | VP_10㎜保温_20 | 1662
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 150㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_150㎟x4C | 2206.2 | 600 |  | VP_10㎜保温 | 25 | VP_10㎜保温_25 | 2124
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 200㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_200㎟x4C | 3019.1 | 800 |  | VP_10㎜保温 | 30 | VP_10㎜保温_30 | 2642
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 250㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_250㎟x4C | 3525.7 | 1000 |  | VP_10㎜保温 | 40 | VP_10㎜保温_40 | 3632
[17 empty] | EM_600V_CEQ_F | 325㎟x4C | EM_600V_CEQ_F_325㎟x4C | 4300.8 | 1300 |  | VP_10㎜保温 | 50 | VP_10㎜保温_50 | 5027
[17 empty] | EM_600V_EEF_F | 1.6㎜x2C | EM_600V_EEF_F_1.6㎜x2C | 59 | 4.02 |  | VP_10㎜保温 | 65 | VP_10㎜保温_65 | 7238
[17 empty] | EM_600V_EEF_F | 2.0㎜x2C | EM_600V_EEF_F_2.0㎜x2C | 70 | 6.29 |  | VP_10㎜保温 | 75 | VP_10㎜保温_75 | 9331
[17 empty] | EM_600V_EEF_F | 2.6㎜x2C | EM_600V_EEF_F_2.6㎜x2C | 95 | 10.62 |  | VP_10㎜保温 | 100 | VP_10㎜保温_100 | 14103
[17 empty] | EM_600V_EEF_F | 1.6㎜x3C | EM_600V_EEF_F_1.6㎜x3C | 81 | 6.03 |  | VP_20㎜保温 | 13 | VP_20㎜保温_13 | 2642
[17 empty] | EM_600V_EEF_F | 2.0㎜x3C | EM_600V_EEF_F_2.0㎜x3C | 93 | 9.43 |  | VP_20㎜保温 | 16 | VP_20㎜保温_16 | 3019
[17 empty] | EM_600V_EEF_F | 2.6㎜x3C | EM_600V_EEF_F_2.6㎜x3C | 130 | 15.93 |  | VP_20㎜保温 | 20 | VP_20㎜保温_20 | 3421
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 14㎟x1C | EM_6600V_CE_F_14㎟x1C | 240.5 | 14 |  | VP_20㎜保温 | 25 | VP_20㎜保温_25 | 4072
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 22㎟x1C | EM_6600V_CE_F_22㎟x1C | 268.8 | 22 |  | VP_20㎜保温 | 30 | VP_20㎜保温_30 | 4778
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 38㎟x1C | EM_6600V_CE_F_38㎟x1C | 346.4 | 38 |  | VP_20㎜保温 | 40 | VP_20㎜保温_40 | 6082
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 60㎟x1C | EM_6600V_CE_F_60㎟x1C | 415.5 | 60 |  | VP_20㎜保温 | 50 | VP_20㎜保温_50 | 7854
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 100㎟x1C | EM_6600V_CE_F_100㎟x1C | 530.9 | 100 |  | VP_20㎜保温 | 65 | VP_20㎜保温_65 | 10568
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 150㎟x1C | EM_6600V_CE_F_150㎟x1C | 660.5 | 150 |  | VP_20㎜保温 | 75 | VP_20㎜保温_75 | 13070
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 200㎟x1C | EM_6600V_CE_F_200㎟x1C | 804.2 | 200 |  | VP_20㎜保温 | 100 | VP_20㎜保温_100 | 18627
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 250㎟x1C | EM_6600V_CE_F_250㎟x1C | 962.1 | 250 |  | HT | 13 | HT_13 | 254
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 325㎟x1C | EM_6600V_CE_F_325㎟x1C | 1134.1 | 325 |  | HT | 16 | HT_16 | 380
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 14㎟x3C | EM_6600V_CE_F_14㎟x3C | 907.9 | 42 |  | HT | 20 | HT_20 | 531
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 22㎟x3C | EM_6600V_CE_F_22㎟x3C | 1075.2 | 66 |  | HT | 25 | HT_25 | 804
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 38㎟x3C | EM_6600V_CE_F_38㎟x3C | 1320.3 | 114 |  | HT | 30 | HT_30 | 1134
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 60㎟x3C | EM_6600V_CE_F_60㎟x3C | 1661.9 | 180 |  | HT | 40 | HT_40 | 1810
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 100㎟x3C | EM_6600V_CE_F_100㎟x3C | 2123.7 | 300 |  | HT_10㎜保温 | 13 | HT_10㎜保温_13 | 1134
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 150㎟x3C | EM_6600V_CE_F_150㎟x3C | 2642.1 | 450 |  | HT_10㎜保温 | 16 | HT_10㎜保温_16 | 1385
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 200㎟x3C | EM_6600V_CE_F_200㎟x3C | 3421.2 | 600 |  | HT_10㎜保温 | 20 | HT_10㎜保温_20 | 1662
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 250㎟x3C | EM_6600V_CE_F_250㎟x3C | 3959.2 | 750 |  | HT_10㎜保温 | 25 | HT_10㎜保温_25 | 2124
[17 empty] | EM_6600V_CE_F | 325㎟x3C | EM_6600V_CE_F_325㎟x3C | 4656.6 | 975 |  | HT_10㎜保温 | 30 | HT_10㎜保温_30 | 2642
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 14㎟ | EM_6600V_CET_F_14㎟ | 1134.1 | 42 |  | HT_10㎜保温 | 40 | HT_10㎜保温_40 | 3632
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 22㎟ | EM_6600V_CET_F_22㎟ | 1320.3 | 66 |  | HT_20㎜保温 | 13 | HT_20㎜保温_13 | 2642
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 38㎟ | EM_6600V_CET_F_38㎟ | 1590.4 | 114 |  | HT_20㎜保温 | 16 | HT_20㎜保温_16 | 3019
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 60㎟ | EM_6600V_CET_F_60㎟ | 1963.5 | 180 |  | HT_20㎜保温 | 20 | HT_20㎜保温_20 | 3421
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 100㎟ | EM_6600V_CET_F_100㎟ | 2463 | 300 |  | HT_20㎜保温 | 25 | HT_20㎜保温_25 | 4072
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 150㎟ | EM_6600V_CET_F_150㎟ | 3117.2 | 450 |  | HT_20㎜保温 | 30 | HT_20㎜保温_30 | 4778
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 200㎟ | EM_6600V_CET_F_200㎟ | 3959.2 | 600 |  | HT_20㎜保温 | 40 | HT_20㎜保温_40 | 6082
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 250㎟ | EM_6600V_CET_F_250㎟ | 4536.5 | 750 |  | VU | 40 | VU_40 | 1810
[17 empty] | EM_6600V_CET_F | 325㎟ | EM_6600V_CET_F_325㎟ | 5281 | 975 |  | VU | 50 | VU_50 | 2827
[17 empty] | EM_IE_F | 1.2㎜(単線) | EM_IE_F_1.2㎜(単線) | 6.2 | 1.13 |  | VU | 65 | VU_65 | 4536
[17 empty] | EM_IE_F | 1.6㎜(単線) | EM_IE_F_1.6㎜(単線) | 8 | 2.01 |  | VU | 75 | VU_75 | 6221
[17 empty] | EM_IE_F | 2.0㎜(単線) | EM_IE_F_2.0㎜(単線) | 10.2 | 3.14 |  | VU | 100 | VU_100 | 10207
[17 empty] | EM_IE_F | 2.6㎜(単線) | EM_IE_F_2.6㎜(単線) | 16.6 | 5.31 |  | VU_10㎜保温 | 40 | VU_10㎜保温_40 | 3632
[17 empty] | EM_IE_F | 1.25㎟(より線) | EM_IE_F_1.25㎟(より線) | 7.1 | 1.25 |  | VU_10㎜保温 | 50 | VU_10㎜保温_50 | 5027
[17 empty] | EM_IE_F | 2.0㎟(より線) | EM_IE_F_2.0㎟(より線) | 9.1 | 2 |  | VU_10㎜保温 | 65 | VU_10㎜保温_65 | 7238
[17 empty] | EM_IE_F | 3.5㎟(より線) | EM_IE_F_3.5㎟(より線) | 12.6 | 3.5 |  | VU_10㎜保温 | 75 | VU_10㎜保温_75 | 9331
[17 empty] | EM_IE_F | 5.5㎟(より線) | EM_IE_F_5.5㎟(より線) | 19.6 | 5.5 |  | VU_10㎜保温 | 100 | VU_10㎜保温_100 | 14103
[17 empty] | EM_IE_F | 8㎟(より線) | EM_IE_F_8㎟(より線) | 24.6 | 8 |  | VU_20㎜保温 | 40 | VU_20㎜保温_40 | 6082
[17 empty] | EM_IE_F | 14㎟(より線) | EM_IE_F_14㎟(より線) | 36.3 | 14 |  | VU_20㎜保温 | 50 | VU_20㎜保温_50 | 7854
[17 empty] | EM_IE_F | 22㎟(より線) | EM_IE_F_22㎟(より線) | 55.4 | 22 |  | VU_20㎜保温 | 65 | VU_20㎜保温_65 | 10568
[17 empty] | EM_IE_F | 38㎟(より線) | EM_IE_F_38㎟(より線) | 86.6 | 38 |  | VU_20㎜保温 | 75 | VU_20㎜保温_75 | 13070
[17 empty] | EM_IE_F | 60㎟(より線) | EM_IE_F_60㎟(より線) | 132.7 | 60 |  | VU_20㎜保温 | 100 | VU_20㎜保温_100 | 18627
[17 empty] | EM_IE_F | 100㎟(より線) | EM_IE_F_100㎟(より線) | 227 | 100 |  | SU | 50 | SU_50 | 2290
[17 empty] | EM_IE_F | 150㎟(より線) | EM_IE_F_150㎟(より線) | 346.4 | 150 |  | SU | 65 | SU_65 | 3632
[17 empty] | EM_IE_F | 200㎟(より線) | EM_IE_F_200㎟(より線) | 452.4 | 200 |  | SU | 75 | SU_75 | 5027
[17 empty] | EM_IE_F | 250㎟(より線) | EM_IE_F_250㎟(より線) | 530.9 | 250 |  | SU | 100 | SU_100 | 8825
[17 empty] | EM_IE_F | 325㎟(より線) | EM_IE_F_325㎟(より線) | 660.5 | 325 |  | SU_10㎜保温 | 50 | SU_10㎜保温_50 | 4301
[23 empty] | SU_10㎜保温 | 65 | SU_10㎜保温_65 | 6082
[23 empty] | SU_10㎜保温 | 75 | SU_10㎜保温_75 | 7854
[23 empty] | SU_10㎜保温 | 100 | SU_10㎜保温_100 | 12469
[23 empty] | SU_20㎜保温 | 50 | SU_20㎜保温_50 | 6940
[23 empty] | SU_20㎜保温 | 65 | SU_20㎜保温_65 | 9161
[23 empty] | SU_20㎜保温 | 75 | SU_20㎜保温_75 | 11310
[23 empty] | SU_20㎜保温 | 100 | SU_20㎜保温_100 | 16742
[23 empty] | リサイクル硬質塩ビ三層管 | 40 | リサイクル硬質塩ビ三層管_40 | 1810
[23 empty] | リサイクル硬質塩ビ三層管 | 50 | リサイクル硬質塩ビ三層管_50 | 2827
[23 empty] | リサイクル硬質塩ビ三層管 | 65 | リサイクル硬質塩ビ三層管_65 | 4536
[23 empty] | リサイクル硬質塩ビ三層管 | 75 | リサイクル硬質塩ビ三層管_75 | 6221
[23 empty] | SGP | 6 | SGP_6 | 87
[23 empty] | SGP | 8 | SGP_8 | 150
[23 empty] | SGP | 10 | SGP_10 | 235
[23 empty] | SGP | 15 | SGP_15 | 370
[23 empty] | SGP | 20 | SGP_20 | 581
[23 empty] | SGP | 25 | SGP_25 | 908
[23 empty] | SGP | 32 | SGP_32 | 1432
[23 empty] | SGP | 40 | SGP_40 | 1855
[23 empty] | SGP | 50 | SGP_50 | 2880 | 1
[23 empty] | SGP | 65 | SGP_65 | 4572 | 1
[23 empty] | SGP | 80 | SGP_80 | 6235 | 1
[23 empty] | SGP | 90 | SGP_90 | 8107 | 2
[23 empty] | SGP | 100 | SGP_100 | 10261 | 2
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 6 | SGP_10㎜保温_6 | 731
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 8 | SGP_10㎜保温_8 | 897
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 10 | SGP_10㎜保温_10 | 1093
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 15 | SGP_10㎜保温_15 | 1366
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 20 | SGP_10㎜保温_20 | 1750
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 25 | SGP_10㎜保温_25 | 2290
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 32 | SGP_10㎜保温_32 | 3088
[23 empty] | SGP_10㎜保温 | 40 | SGP_10㎜保温_40 | 3696
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 6 | SGP_20㎜保温_6 | 2003
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 8 | SGP_20㎜保温_8 | 2273
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 10 | SGP_20㎜保温_10 | 2579
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 15 | SGP_20㎜保温_15 | 2990
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 20 | SGP_20㎜保温_20 | 3547
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 25 | SGP_20㎜保温_25 | 4301
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 32 | SGP_20㎜保温_32 | 5372
[23 empty] | SGP_20㎜保温 | 40 | SGP_20㎜保温_40 | 6165
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 8 | ステンレス鋼管_8 | 71
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 10 | ステンレス鋼管_10 | 127
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 13 | ステンレス鋼管_13 | 198
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 20 | ステンレス鋼管_20 | 388
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 25 | ステンレス鋼管_25 | 642
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 30 | ステンレス鋼管_30 | 908
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 40 | ステンレス鋼管_40 | 1432
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 50 | ステンレス鋼管_50 | 1855 | 1
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 60 | ステンレス鋼管_60 | 2875 | 1
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 75 | ステンレス鋼管_75 | 4572 | 1
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 80 | ステンレス鋼管_80 | 6235 | 1
[23 empty] | ステンレス鋼管 | 100 | ステンレス鋼管_100 | 10261 | 2
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温10㎜ | 8 | ステンレス鋼管_保温10㎜_8 | 684
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温10㎜ | 10 | ステンレス鋼管_保温10㎜_10 | 840
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温10㎜ | 13 | ステンレス鋼管_保温10㎜_13 | 1011
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温10㎜ | 20 | ステンレス鋼管_保温10㎜_20 | 1400
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温10㎜ | 25 | ステンレス鋼管_保温10㎜_25 | 2695
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温10㎜ | 30 | ステンレス鋼管_保温10㎜_30 | 2290
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温10㎜ | 40 | ステンレス鋼管_保温10㎜_40 | 3088
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温20㎜ | 8 | ステンレス鋼管_保温20㎜_8 | 1926
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温20㎜ | 10 | ステンレス鋼管_保温20㎜_10 | 2181
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温20㎜ | 13 | ステンレス鋼管_保温20㎜_13 | 2452
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温20㎜ | 20 | ステンレス鋼管_保温20㎜_20 | 3041
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温20㎜ | 25 | ステンレス鋼管_保温20㎜_25 | 4850
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温20㎜ | 30 | ステンレス鋼管_保温20㎜_30 | 4301
[23 empty] | ステンレス鋼管_保温20㎜ | 40 | ステンレス鋼管_保温20㎜_40 | 5372
[23 empty] | 銅管_建築・水道用 | 10A | 銅管_建築・水道用_10A | 127
[23 empty] | 銅管_建築・水道用 | 15A | 銅管_建築・水道用_15A | 198
[23 empty] | 銅管_建築・水道用 | 20A | 銅管_建築・水道用_20A | 388
[23 empty] | 銅管_建築・水道用 | 25A | 銅管_建築・水道用_25A | 642
[23 empty] | 銅管_建築・水道用 | 32A | 銅管_建築・水道用_32A | 958
[23 empty] | 銅管_建築・水道用 | 40A | 銅管_建築・水道用_40A | 1338
[23 empty] | 銅管_建築・水道用 | 50A | 銅管_建築・水道用_50A | 2289
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 10A | 銅管_建築・水道用_保温10㎜_10A | 840
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 15A | 銅管_建築・水道用_保温10㎜_15A | 1011
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 20A | 銅管_建築・水道用_保温10㎜_20A | 1400
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 25A | 銅管_建築・水道用_保温10㎜_25A | 1854
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 32A | 銅管_建築・水道用_保温10㎜_32A | 2369
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 40A | 銅管_建築・水道用_保温10㎜_40A | 2949
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 50A | 銅管_建築・水道用_保温10㎜_50A | 4299
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 10A | 銅管_建築・水道用_保温20㎜_10A | 2181
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 15A | 銅管_建築・水道用_保温20㎜_15A | 2452
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 20A | 銅管_建築・水道用_保温20㎜_20A | 3041
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 25A | 銅管_建築・水道用_保温20㎜_25A | 3694
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 32A | 銅管_建築・水道用_保温20㎜_32A | 4408
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 40A | 銅管_建築・水道用_保温20㎜_40A | 5189
[23 empty] | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 50A | 銅管_建築・水道用_保温20㎜_50A | 6937
[23 empty] | 被覆銅管_建築・水道用 | 10A | 被覆銅管_建築・水道用_10A | 252
[23 empty] | 被覆銅管_建築・水道用 | 15A | 被覆銅管_建築・水道用_15A | 362
[23 empty] | 被覆銅管_建築・水道用 | 20A | 被覆銅管_建築・水道用_20A | 652
[23 empty] | 被覆銅管_建築・水道用 | 25A | 被覆銅管_建築・水道用_25A | 1074

## 配管 (hidden)
壁・中空壁
* | 銅管_8㎜保温 | 銅管_8㎜保温 |  |  |  | 銅管_10㎜保温 |  |  |  | 銅管_20㎜保温 |  |  |  | アルミニウム管_8㎜保温 |  |  |  | アルミニウム管_10㎜保温 |  |  |  | アルミニウム管_20㎜保温 |  |  |  | ACドレン |  |  | 断熱ドレンホース
* | 銅管_10㎜保温 | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
* | 銅管_20㎜保温 | 6.35 | 22.35 | 392 |  | 6.35 | 26.35 | 545 |  | 6.35 | 46.35 | 1687 |  | 6.35 | 22.35 | 392 |  | 6.35 | 26.35 | 545 |  | 6.35 | 46.35 | 1687 |  | 20 | 32 | 804 | 14 | 26.5 | 552
* | アルミニウム管_8㎜保温 | 9.52 | 25.52 | 512 |  | 9.52 | 29.52 | 684 |  | 9.52 | 49.52 | 1926 |  | 9.52 | 25.52 | 512 |  | 9.52 | 29.52 | 684 |  | 9.52 | 49.52 | 1926 |  | 25 | 38 | 1134 | 20 | 31 | 755
* | アルミニウム管_10㎜保温 | 12.7 | 28.7 | 647 |  | 12.7 | 32.7 | 840 |  | 12.7 | 52.7 | 2181 |  | 12.7 | 28.7 | 647 |  | 12.7 | 32.7 | 840 |  | 12.7 | 52.7 | 2181 |  | 30 | 48 | 1810 | 25 | 37 | 1076
* | アルミニウム管_20㎜保温 |  |  |  |  | 15.88 | 35.88 | 1011 |  | 15.88 | 55.88 | 2452 | [5 empty] | 15.88 | 35.88 | 1011 |  | 15.88 | 55.88 | 2452 |  | 40 | 60 | 2827
* | ACドレン |  |  |  |  | 19.05 | 39.05 | 1198 |  | 19.05 | 59.05 | 2739 | [5 empty] | 19.05 | 39.05 | 1198 |  | 19.05 | 59.05 | 2739 |  | 50 | 76 | 4536 | ドレンホース
* | 断熱ドレンホース |  |  |  |  | 22.22 | 42.22 | 1400 |  | 22.22 | 62.22 | 3041 | [5 empty] | 22.22 | 42.22 | 1400 |  | 22.22 | 62.22 | 3041 |  | 65 | 89 | 6221 | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
* | ドレンホース |  |  |  |  | 25.4 | 45.4 | 1619 |  | 25.4 | 65.4 | 3359 | [5 empty] | 25.4 | 45.4 | 1619 |  | 25.4 | 65.4 | 3359 |  |  |  |  | 14 | 19.4 | 296
* | VE管 |  |  |  |  | 28.58 | 48.58 | 1854 |  | 28.58 | 68.58 | 3694 | [5 empty] | 28.58 | 48.58 | 1854 |  | 28.58 | 68.58 | 3694 |  |  |  |  | 16 | 21 | 347
* | CD管 |  |  |  |  | 31.75 | 51.75 | 2103 |  | 31.75 | 71.75 | 4043 | [5 empty] | 31.75 | 51.75 | 2103 |  | 31.75 | 71.75 | 4043
* | PF管 |  |  |  |  | 34.92 | 54.92 | 2369 |  | 34.92 | 74.92 | 4408 | [5 empty] | 34.92 | 54.92 | 2369 |  | 34.92 | 74.92 | 4408
* | FEP |  |  |  |  | 38.1 | 58.1 | 2651 |  | 38.1 | 78.1 | 4791 | [5 empty] | 38.1 | 58.1 | 2651 |  | 38.1 | 78.1 | 4791
* | MFX |  |  |  |  | 41.28 | 61.28 | 2949 |  | 41.28 | 81.28 | 5189
* | マシンフレキ |  |  |  |  | 44.45 | 64.45 | 3262 |  | 44.45 | 84.45 | 5601
* | 厚鋼電線管 |  |  |  |  | 50.8 | 70.8 | 3937 |  | 50.8 | 90.8 | 6475
* | 薄鋼_ねじなし電線管 |  |  |  |  | 53.98 | 73.98 | 4299 |  | 53.98 | 93.98 | 6937
* | 金属製可とう電線管
* | ケーブル_VVF | VE管 |  |  |  | CD管 |  |  |  | PF管 |  |  |  | FEP |  |  |  | MFX |  |  |  | マシンフレキ |  |  |  | 厚鋼電線管 |  |  | 薄鋼/ねじなし電線管
* | ケーブル_CT | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
* | ケーブル_VCT_600V | 10 | 14 | 154 |  | 14 | 19 | 284 |  | 14 | 21.5 | 363 |  | 20 | 30.5 | 731 |  | 22 | 30.5 | 731 |  | 12 | 17.7 | 246 |  | G16 | 21 | 346 | C19・E19 | 19.1 | 287
* | ケーブル_2CT_600V | 14 | 18 | 254 |  | 16 | 21 | 346 |  | 16 | 23 | 415 |  | 30 | 41 | 1320 |  | 28 | 36.5 | 1046 |  | 14 | 21.5 | 363 |  | G22 | 26.5 | 552 | C25・E25 | 25.4 | 507
* | ケーブル_2PNCT_600V | 26 | 22 | 380 |  | 22 | 27.5 | 594 |  | 22 | 30.5 | 731 |  | 40 | 55 | 2376 |  | 36 | 45.5 | 1626 |  | 16 | 23 | 415 |  | G28 | 33.3 | 871 | C31・E31 | 31.8 | 794
* | ケーブル_CV | 22 | 26 | 531 |  | 28 | 34 | 908 |  | 28 | 36.5 | 1046 |  | 50 | 66 | 3421 |  | 42 | 52 | 2124 |  | 22 | 30.5 | 731 |  | G36 | 41.9 | 1379 | C39・E39 | 38.1 | 1140
* | ケーブル_CVD_600V | 28 | 34 | 908 |  | 36 | 42 | 1385 |  | 36 | 45.5 | 1626 |  | 65 | 86 | 5809 |  | 54 | 64.5 | 3267 |  | 28 | 36.5 | 1046 |  | G42 | 47.8 | 1795 | C51・E51 | 50.8 | 2027
* | ケーブル_CVT_600V | 36 | 42 | 1385 |  | 42 | 48 | 1810 |  | 42 | 52 | 2124 |  | 80 | 103 | 8332 |  | 70 | 81 | 5153 |  | 36 | 45.5 | 1626 |  | G54 | 59.6 | 2790 | C63・E63 | 63.5 | 3167
* | ケーブル_CVQ_600V | 42 | 48 | 1810 |  | 54 | 60 | 2827 |  | 54 | 64.5 | 3267 | [5 empty] | 82 | 94.5 | 7014 |  | 42 | 52 | 2124 |  | G70 | 75.2 | 4441 | C75・E75 | 76.2 | 4560
* | ケーブル_EEF_600V | 54 | 60 | 2827 | [13 empty] | 100 | 116.5 | 10660 |  | 54 | 64.5 | 3267 |  | G82 | 87.9 | 6068
* | ケーブル_AE | 70 | 76 | 4536 | [21 empty] | G92 | 100.7 | 7964
* | ケーブル_HP | 82 | 89 | 6221 | [21 empty] | G104 | 113.4 | 10100
* | ケーブル_同軸 | 100 | 114 | 10207
* | さや管
* | さや管_5㎜保温 | 金属製可とう電線管 |  |  |  | さや管 |  |  |  | さや管_5㎜保温 |  |  |  | さや管_10㎜保温 |  |  |  | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 |  |  |  | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 |  |  |  | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温
* | さや管_10㎜保温 | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
* | 架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 10 | 14.9 | 174 |  | 16 | 21 | 346 |  | 16 | 31 | 755 |  | 16 | 61 | 2922 |  | 7 | 20 | 314 |  | 7 | 30 | 707 |  | 7 | 50 | 1963
* | 架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 12 | 17.7 | 246 |  | 18 | 23 | 415 |  | 18 | 33 | 855 |  | 18 | 63 | 3117 |  | 10 | 23 | 415 |  | 10 | 33 | 855 |  | 10 | 53 | 2206
* | 架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 15 | 20.6 | 333 |  | 22 | 28 | 616 |  | 22 | 38 | 1134 |  | 22 | 68 | 3632 |  | 13 | 27 | 573 |  | 13 | 37 | 1075 |  | 13 | 57 | 2552
* | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温 | 17 | 23.1 | 419 |  | 25 | 30.5 | 731 |  | 25 | 40.5 | 1288 |  | 25 | 70.5 | 3904 |  | 16 | 31.5 | 779 |  | 16 | 41.5 | 1353 |  | 16 | 61.5 | 2971
* | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温 | 24 | 30.4 | 726 |  | 28 | 34 | 908 |  | 28 | 44 | 1521 |  | 28 | 74 | 4301 |  | 20 | 37 | 1075 |  | 20 | 47 | 1735 |  | 20 | 67 | 3526
* | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温 | 30 | 36.5 | 1046 |  | 30 | 36.5 | 1046 |  | 30 | 46.5 | 1698 |  | 30 | 76.5 | 4596 |  | 25 | 44 | 1521 |  | 25 | 54 | 2290 |  | 25 | 74 | 4301
* | ポリブテン管_5㎜保温 | 38 | 44.9 | 1583 |  | 36 | 42 | 1385 |  | 36 | 52 | 2124 |  | 36 | 82 | 5281
* | ポリブテン管_10㎜保温 | 50 | 56.9 | 2543 |  | 42 | 47.7 | 1787 |  | 42 | 57.7 | 2615 |  | 42 | 87.7 | 6041
* | ポリブテン管_20㎜保温 | 63 | 71.5 | 4015 |  | 楕円7 |  | 664
* | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 | 76 | 85.3 | 5715 |  | 楕円10 |  | 848
* | コルゲート付架橋ポリエチレン管 | 83 | 90.9 | 6490
* | コルゲート付ポリブデン管 | 101 | 110.1 | 9521
* | PE-RT_5㎜保温
* | PE-RT_10㎜保温 | 二層架橋ポリエチレン管_5㎜保温 |  |  |  | 二層架橋ポリエチレン管_10㎜保温 |  |  |  | 二層架橋ポリエチレン管_20㎜保温 |  |  |  | ポリブテン管_5㎜保温 |  |  |  | ポリブテン管_10㎜保温 |  |  |  | ポリブテン管_20㎜保温 |  |  |  | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 |  |  | コルゲート付架橋ポリエチレン管
* | 金属強化ポリエチレン管 | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
* | 金属強化ポリエチレン管_10㎜保温 | 10 | 23 | 415 |  | 10 | 33 | 855 |  | 10 | 53 | 2206 |  | 10 | 23 | 415 |  | 10 | 33 | 855 |  | 10 | 53 | 2206 |  | 10 | 17 | 227 | 10 | 19 | 284
* | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 | 13 | 27 | 573 |  | 13 | 37 | 1075 |  | 13 | 57 | 2552 |  | 13 | 27 | 573 |  | 13 | 37 | 1075 |  | 13 | 57 | 2552 |  | 13 | 21 | 346 | 13 | 23.5 | 434
* | 高耐熱フッ素樹脂ホース | 16 | 31.5 | 779 |  | 16 | 41.5 | 1353 |  | 16 | 61.5 | 2971 |  | 16 | 32 | 804 |  | 16 | 42 | 1385 |  | 16 | 62 | 3019 |  | 16 | 25.5 | 511 | 16 | 31 | 755
* | 高耐熱フッ素樹脂ホース_10㎜保温 | 20 | 37 | 1075 |  | 20 | 47 | 1735 |  | 20 | 67 | 3526 |  | 20 | 37 | 1075 |  | 20 | 47 | 1735 |  | 20 | 67 | 3526 |  | 20 | 31 | 755 | 20 | 42 | 1385
* | VP | [12 empty] | 25 | 44 | 1521 |  | 25 | 54 | 2290 |  | 25 | 74 | 4301
* | VP_10㎜保温
* | VP_20㎜保温 | コルゲート付ポリブデン管 |  |  |  | PE-RT_5㎜保温 |  |  |  | PE-RT_10㎜保温 |  |  |  | 金属強化ポリエチレン管 |  |  |  | 金属強化ポリエチレン_10㎜保温 |  |  |  | 金属強化ポリエチレン管_20㎜保温 |  |  |  | 高耐熱フッ素樹脂ホース
* | HT | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
* | HT_10㎜保温 | 13 | 23.5 | 434 |  | 7 | 20 | 314 |  | 7 | 30 | 707 |  | 10 | 24.1 | 456 |  | 10 | 44.1 | 1527 |  | 10 | 64.1 | 3227 |  | 10 | 14.6 | 167
* | HT_20㎜保温 | 16 | 31 | 755 |  | 10 | 23 | 415 |  | 10 | 33 | 855 |  | 13 | 26.1 | 535 |  | 13 | 46.1 | 1669 |  | 13 | 66.1 | 3432
* | VU | 20 | 42 | 1385 |  | 13 | 27 | 573 |  | 13 | 37 | 1075 |  | 16 | 30.1 | 712 |  | 16 | 50.1 | 1971 |  | 16 | 70.1 | 3859 |  | 高耐熱フッ素樹脂ホース_10㎜保温
* | VU_10㎜保温 | 25 | 42 | 1385 | [9 empty] | 20 | 35.1 | 968 |  | 20 | 55.1 | 2384 |  | 20 | 75.1 | 4430 |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
* | VU_20㎜保温 | [12 empty] | 25 | 42.1 | 1392 |  | 25 | 62.1 | 3029 |  | 25 | 82.1 | 5294 |  | 10 | 34.6 | 940
* | SU
* | SU_10㎜保温 | VP |  |  |  | VP_10㎜保温 |  |  |  | VP_20㎜保温
* | SU_20㎜保温 | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | HT |  |  |  | HT_10㎜保温 |  |  |  | HT_20㎜保温
* | リサイクル硬質塩ビ三層管 | 13 | 18 | 254 |  | 13 | 38 | 1134 |  | 13 | 58 | 2642 |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
| SGP | 16 | 22 | 380 |  | 16 | 42 | 1385 |  | 16 | 62 | 3019 |  | 13 | 18 | 254 |  | 13 | 38 | 1134 |  | 13 | 58 | 2642
| SGP_10㎜保温 | 20 | 26 | 531 |  | 20 | 46 | 1662 |  | 20 | 66 | 3421 |  | 16 | 22 | 380 |  | 16 | 42 | 1385 |  | 16 | 62 | 3019
| SGP_20㎜保温 | 25 | 32 | 804 |  | 25 | 52 | 2124 |  | 25 | 72 | 4072 |  | 20 | 26 | 531 |  | 20 | 46 | 1662 |  | 20 | 66 | 3421
| ステンレス鋼管 | 30 | 38 | 1134 |  | 30 | 58 | 2642 |  | 30 | 78 | 4778 |  | 25 | 32 | 804 |  | 25 | 52 | 2124 |  | 25 | 72 | 4072
| ステンレス鋼管_保温10㎜ | 40 | 48 | 1810 |  | 40 | 68 | 3632 |  | 40 | 88 | 6082 |  | 30 | 38 | 1134 |  | 30 | 58 | 2642 |  | 30 | 78 | 4778
| ステンレス鋼管_保温20㎜ | 50 | 60 | 2827 |  | 50 | 80 | 5027 |  | 50 | 100 | 7854 |  | 40 | 48 | 1810 |  | 40 | 68 | 3632 |  | 40 | 88 | 6082
| 銅管_建築・水道用 | 65 | 76 | 4536 |  | 65 | 96 | 7238 |  | 65 | 116 | 10568
| 銅管_建築・水道用_保温10㎜ | 75 | 89 | 6221 |  | 75 | 109 | 9331 |  | 75 | 129 | 13070
| 銅管_建築・水道用_保温20㎜ | 100 | 114 | 10207 |  | 100 | 134 | 14103 |  | 100 | 154 | 18627
被覆銅管_建築・水道用
|  | VU |  |  |  | VU_10㎜保温 |  |  |  | VU_20㎜保温
|  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | SU |  |  |  | SU_10㎜保温 |  |  |  | SU_20㎜保温 |  |  |  | リサイクル硬質塩ビ三層管
|  | 40 | 48 | 1810 |  | 40 | 68 | 3632 |  | 40 | 88 | 6082 |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
|  | 50 | 60 | 2827 |  | 50 | 80 | 5027 |  | 50 | 100 | 7854 |  | 50 | 54 | 2290 |  | 50 | 74 | 4301 |  | 50 | 94 | 6940 |  | 40 | 48 | 1810
|  | 65 | 76 | 4536 |  | 65 | 96 | 7238 |  | 65 | 116 | 10568 |  | 65 | 68 | 3632 |  | 65 | 88 | 6082 |  | 65 | 108 | 9161 |  | 50 | 60 | 2827
|  | 75 | 89 | 6221 |  | 75 | 109 | 9331 |  | 75 | 129 | 13070 |  | 75 | 80 | 5027 |  | 75 | 100 | 7854 |  | 75 | 120 | 11310 |  | 65 | 76 | 4536
|  | 100 | 114 | 10207 |  | 100 | 134 | 14103 |  | 100 | 154 | 18627 |  | 100 | 106 | 8825 |  | 100 | 126 | 12469 |  | 100 | 146 | 16742 |  | 75 | 89 | 6221
|  | ステンレス鋼管 |  |  |  | ステンレス鋼管_保温10㎜ |  |  |  | ステンレス鋼管_保温20㎜ |  |  |  | SGP |  |  |  | SGP_10㎜保温 |  |  |  | SGP_20㎜保温
|  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
|  | 8 | 9.52 | 71 |  | 8 | 29.52 | 684 |  | 8 | 49.52 | 1926 |  | 6 | 10.5 | 87 |  | 6 | 30.5 | 731 |  | 6 | 50.5 | 2003
|  | 10 | 12.7 | 127 |  | 10 | 32.7 | 840 |  | 10 | 52.7 | 2181 |  | 8 | 13.8 | 150 |  | 8 | 33.8 | 897 |  | 8 | 53.8 | 2273
|  | 13 | 15.88 | 198 |  | 13 | 35.88 | 1011 |  | 13 | 55.88 | 2452 |  | 10 | 17.3 | 235 |  | 10 | 37.3 | 1093 |  | 10 | 57.3 | 2579
|  | 20 | 22.22 | 388 |  | 20 | 42.22 | 1400 |  | 20 | 62.22 | 3041 |  | 15 | 21.7 | 370 |  | 15 | 41.7 | 1366 |  | 15 | 61.7 | 2990
|  | 25 | 28.58 | 642 |  | 25 | 58.58 | 2695 |  | 25 | 78.58 | 4850 |  | 20 | 27.2 | 581 |  | 20 | 47.2 | 1750 |  | 20 | 67.2 | 3547
|  | 30 | 34 | 908 |  | 30 | 54 | 2290 |  | 30 | 74 | 4301 |  | 25 | 34 | 908 |  | 25 | 54 | 2290 |  | 25 | 74 | 4301
|  | 40 | 42.7 | 1432 |  | 40 | 62.7 | 3088 |  | 40 | 82.7 | 5372 |  | 32 | 42.7 | 1432 |  | 32 | 62.7 | 3088 |  | 32 | 82.7 | 5372
|  | 50 | 48.6 | 1855 |  | 50 | 68.6 | 3696 |  | 50 | 88.6 | 6165 |  | 40 | 48.6 | 1855 |  | 40 | 68.6 | 3696 |  | 40 | 88.6 | 6165
|  | 60 | 60.5 | 2875 |  | 60 | 80.5 | 5090 |  | 60 | 100.5 | 7933 |  | 50 | 60.56 | 2880 |  | 50 | 80.56 | 5097 |  | 50 | 100.56 | 7942
|  | 75 | 76.3 | 4572 |  | 75 | 96.3 | 7284 |  | 75 | 116.3 | 10623 |  | 65 | 76.3 | 4572 |  | 65 | 96.3 | 7284 |  | 65 | 116.3 | 10623
|  | 80 | 89.1 | 6235 |  | 80 | 109.1 | 9348 |  | 80 | 129.1 | 13090 |  | 80 | 89.1 | 6235 |  | 80 | 109.1 | 9348 |  | 80 | 129.1 | 13090
|  | 100 | 114.3 | 10261 |  | 100 | 134.3 | 14166 |  | 100 | 154.3 | 18699 |  | 90 | 101.6 | 8107 |  | 90 | 121.6 | 11613 |  | 90 | 141.6 | 15748
[14 empty] | 100 | 114.3 | 10261 |  | 100 | 134.3 | 14166 |  | 100 | 154.3 | 18699
|  | 銅管_建築・水道用 |  |  |  | 銅管_建築・水道用_保温10㎜ |  |  |  | 銅管_建築・水道用_保温20㎜ |  |  |  | 被覆銅管_建築・水道用 |  |  |  | さや管
|  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 呼び | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | 架橋ポリエチレン管 25Aまで
|  | 10A | 12.7 | 127 |  | 10A | 32.7 | 840 |  | 10A | 52.7 | 2181 |  | 10A | 17.9 | 252 |  | ポリブテン管 25Aまで
|  | 15A | 15.88 | 198 |  | 15A | 35.88 | 1011 |  | 15A | 55.88 | 2452 |  | 15A | 21.48 | 362 |  | 金属強化ポリエチレン管 25Aまで
|  | 20A | 22.22 | 388 |  | 20A | 42.22 | 1400 |  | 20A | 62.22 | 3041 |  | 20A | 28.82 | 652 |  | 二層被覆架橋ポリエチレン管 20Aまで
|  | 25A | 28.58 | 642 |  | 25A | 48.58 | 1854 |  | 25A | 68.58 | 3694 |  | 25A | 36.98 | 1074 |  | ガスフレキ管 25Aまで
|  | 32A | 34.92 | 958 |  | 32A | 54.92 | 2369 |  | 32A | 74.92 | 4408 | [5 empty] | PE-RT管 13Aまで
|  | 40A | 41.28 | 1338 |  | 40A | 61.28 | 2949 |  | 40A | 81.28 | 5189 | [5 empty] | 高耐熱フッ素樹脂ホース
|  | 50A | 53.98 | 2289 |  | 50A | 73.98 | 4299 |  | 50A | 93.98 | 6937 | [5 empty] | エラストマー被覆架橋ポリエチレン管 20Aまで
軟質塩ビステンレスフレキ_ガスフレキ 25Aまで
|  | ケーブル_VVF |  |  |  |  | ケーブル_CT |  |  |  | ケーブル_VCT_600V |  |  |  | ケーブル_2CT_600V |  |  |  | ケーブル_2PNCT_600V |  |  |  | ケーブル_CV_600V
|  | サイズ | 外径1(㎜) | 外径2(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
|  | 1.6×2C | 6.2 | 9.4 | 46 |  | 0.75×2C | 6.6 | 34 |  | 0.75×2C | 8.8 | 61 |  | 0.75×2C | 10.4 | 85 |  | 0.75×2C | 9 | 64 |  | 2×1C | 6.4 | 32
|  | 1.6×3C | 6.2 | 13 | 63 |  | 0.75×3C | 7 | 38 |  | 0.75×3C | 9.2 | 66 |  | 0.75×3C | 10.9 | 93 |  | 0.75×3C | 9.4 | 69 |  | 2×2C | 10.5 | 87
|  | 1.6×4C | 6.2 | 16 | 78 |  | 0.75×4C | 7.6 | 45 |  | 0.75×4C | 9.9 | 77 |  | 0.75×4C | 11.8 | 109 |  | 0.75×4C | 11 | 95 |  | 2×3C | 11 | 95
|  | 2.0×2C | 6.6 | 10.5 | 54 |  | 1.25×2C | 7.4 | 43 |  | 1.25×2C | 9.6 | 72 |  | 1.25×2C | 11.2 | 99 |  | 1.25×2C | 9.8 | 75 |  | 2×4C | 12 | 113
|  | 2.0×3C | 6.6 | 14 | 73 |  | 1.25×3C | 7.8 | 48 |  | 1.25×3C | 10.1 | 80 |  | 1.25×3C | 11.8 | 109 |  | 1.25×3C | 10.5 | 87 |  | 3.5×1C | 7 | 38
|  | 2.0×4C | 6.6 | 17.5 | 91 |  | 1.25×4C | 8.5 | 57 |  | 1.25×4C | 11.1 | 97 |  | 1.25×4C | 13 | 133 |  | 1.25×4C | 11.5 | 104 |  | 3.5×2C | 11.5 | 104
|  | 2.6×2C | 7.6 | 12.5 | 75 |  | 2.0×2C | 8 | 50 |  | 2.0×2C | 10.4 | 85 |  | 2.0×2C | 11.8 | 109 |  | 2.0×2C | 11 | 95 |  | 3.5×3C | 12.5 | 123
|  | 2.6×3C | 7.6 | 17 | 101 |  | 2.0×3C | 8.5 | 57 |  | 2.0×3C | 10.9 | 93 |  | 2.0×3C | 12.6 | 125 |  | 2.0×3C | 11.5 | 104 |  | 3.5×4C | 13.5 | 143
|  | 5.5×2C | 8 | 13 | 82 |  | 2.0×4C | 9.3 | 68 |  | 2.0×4C | 11.8 | 109 |  | 2.0×4C | 13.9 | 152 |  | 2.0×4C | 12.5 | 123 |  | 5.5×1C | 8 | 50
|  | 5.5×3C | 8 | 18 | 113 | [5 empty] | 3.5x2C | 11.8 | 109 |  | 3.5x2C | 13.4 | 141 |  | 3.5x2C | 12.5 | 123 |  | 5.5×2C | 13.5 | 143
|  | 8.0×2C | 9 | 15 | 106 | [5 empty] | 3.5x3C | 12.6 | 125 |  | 3.5x3C | 14.3 | 161 |  | 3.5x3C | 13 | 133 |  | 5.5×3C | 14.5 | 165
|  | 8.0×3C | 9 | 21 | 148 | [5 empty] | 3.5x4C | 13.9 | 152 |  | 3.5x4C | 15.8 | 196 |  | 3.5x4C | 14.5 | 165 |  | 5.5×4C | 16 | 201
[11 empty] | 5.5x2C | 14.2 | 158 |  | 5.5x2C | 14.8 | 172 |  | 5.5x2C | 14.5 | 165 |  | 8×1C | 8.6 | 58
[11 empty] | 5.5x3C | 15 | 177 |  | 5.5x3C | 15.8 | 196 |  | 5.5x3C | 15.5 | 189 |  | 8×2C | 15 | 177
[11 empty] | 5.5x4C | 16.5 | 214 |  | 5.5x4C | 17.4 | 238 |  | 5.5x4C | 17 | 227 |  | 8×3C | 16 | 201
[11 empty] | 8x2C | 16.4 | 211 |  | 8x2C | 16.2 | 206 |  | 8x2C | 16 | 201 |  | 8×4C | 17 | 227
[11 empty] | 8x3C | 17.6 | 243 |  | 8x3C | 17.3 | 235 |  | 8x3C | 17 | 227 |  | 14×1C | 9.4 | 69
[11 empty] | 8x4C | 19.3 | 293 |  | 8x4C | 19.1 | 287 |  | 8x4C | 18.5 | 269 |  | 14×2C | 16.5 | 214
[19 empty] | 14x2C | 18.5 | 269 |  | 14×3C | 17.5 | 241
|  | ケーブル_CVD_600V |  |  |  | ケーブル_CVT_600V |  |  |  | ケーブル_CVQ_600V | [8 empty] | 14x3C | 20 | 314 |  | 14×4C | 19 | 284
|  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) | [10 empty] | 22×1C | 11 | 95
|  | 8×2C | 17.5 | 241 |  | 8×3C | 19 | 284 |  | 14×4C | 23 | 415 | [10 empty] | 22×2C | 19.5 | 299
|  | 14×2C | 19 | 284 |  | 14×3C | 21 | 346 |  | 22x4C | 27 | 573 | [10 empty] | 38×1C | 13 | 133
|  | 22x2C | 22 | 380 |  | 22x3C | 24 | 452 |  | 38x4C | 31 | 755 | [10 empty] | 60×1C | 15.5 | 189
|  | 38x2C | 26 | 531 |  | 38x3C | 28 | 616 |  | 60x4C | 37 | 1075 | [10 empty] | 100×1C | 19 | 284
|  | 60x2C | 31 | 755 |  | 60x3C | 33 | 855 |  | 100x4C | 46 | 1662
|  | 100x2C | 38 | 1134 |  | 100x3C | 41 | 1320 |  | 150x4C | 53 | 2206
|  | 150x2C | 44 | 1521 |  | 150x3C | 47 | 1735 |  | 200x4C | 61 | 2922
|  | 200x2C | 51 | 2043 |  | 200x3C | 55 | 2376 |  | 250x4C | 67 | 3526
|  | 250x2C | 55 | 2376 |  | 250x3C | 60 | 2827 |  | 325x4C | 74 | 4301
|  | 325x2C | 61 | 2922 |  | 325x3C | 66 | 3421
[6 empty] | 400x3C | 72 | 4072
|  | ケーブル_EEF_600V |  |  |  |  | ケーブル_AE |  |  |  | ケーブル_HP |  |  |  | ケーブル_同軸
|  | サイズ | 外径1(㎜) | 外径2(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟) |  | サイズ | 外径(㎜) | 断面積(㎟)
|  | 1.6×2C | 6.2 | 9.4 | 46 |  | 0.9x3P | 6.6 | 34 |  | 0.9x3P | 7 | 38 |  | 3C-2V | 5.3 | 22
|  | 1.6×3C | 6.2 | 13 | 63 |  | 0.9x5P | 7.9 | 49 |  | 0.9x5P | 8.3 | 54 |  | 5C-2V | 7.3 | 42
|  | 1.6×4C | 6.2 | 16 | 78 |  | 0.9x10P | 11 | 95 |  | 0.9x7P | 9.1 | 65 |  | 7C-2V | 10.4 | 85
|  | 2.0×2C | 6.6 | 10.5 | 54 |  | 0.9x15P | 12.5 | 123 |  | 0.9x10P | 11 | 95 |  | 10C-2V | 12.9 | 131
|  | 2.0×3C | 6.6 | 14 | 73 |  | 0.9x20P | 15 | 177 |  | 0.9x15P | 13 | 133 |  | 5D-2V | 7.3 | 42
|  | 2.0×4C | 6.6 | 17.5 | 91 |  | 0.9x30P | 17 | 227 |  | 0.9x20P | 15.5 | 189 |  | 8D-2V | 11.1 | 97
|  | 2.6×2C | 7.6 | 12.5 | 75 |  | 1.2x3P | 7.7 | 47 |  | 0.9x30P | 17.5 | 241 |  | 10D-2V | 13.1 | 135
|  | 2.6×3C | 7.6 | 17 | 101 |  | 1.2x5P | 9.2 | 66 |  | 1.2x3P | 8.1 | 52
[7 empty] | 1.2x10P | 12.5 | 123 |  | 1.2x5P | 9.6 | 72
[7 empty] | 1.2x15P | 15 | 177 |  | 1.2x7P | 11 | 95
[7 empty] | 1.2x20P | 18 | 254 |  | 1.2x10P | 13 | 133
[7 empty] | 1.2x30P | 21 | 346 |  | 1.2x15P | 15 | 177
[11 empty] | 1.2x20P | 18 | 254
[11 empty] | 1.2x30P | 21 | 346